铜陵学院2022-2023年度燃气体泄漏报警探测器维护保养与委托检定服务市场比价采购公告
项目编号：tlxyzb[2022]73号
铜陵学院为确保在用燃气设备设施安全运行，拟对本校翠湖校区东、西食堂内燃气泄漏报警系统进行维护保养与检定。经研究，现将该项目采用市场比价方式进行采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下：
一、项目概况：
（一）项目名称：铜陵学院2022-2023年度燃气体泄漏报警探测器维护保养与委托检定。
（二）项目内容：
 1. 采购内容：铜陵学院翠湖校区现有总线制可燃气体报警控制器7台，点型可燃气体探测器70台需进行维护保养与检定。
2.服务要求：
（1）维保内容和周期
	序号
	维保内容
	维保周期
	备注

	
	
	每月
	每季度
	半年
	

	1
	探测器器外观
	★
	
	
	

	2
	控制器运行状态
	★
	
	
	

	3
	控制器隔离功能
	★
	
	
	

	4
	控制器自检功能
	★
	
	
	

	5
	控制器消音和复位功能
	★
	
	
	

	6
	控制器故障报警功能
	★
	
	
	

	7
	主、备用电源自动转换功能
	★
	
	
	

	8
	事故排风机功能
	★
	
	
	

	9
	报警控制器打印机功能
	★
	
	
	

	10
	探测器清洁
	★
	
	
	

	11
	报警控制器、电源模块、联动控制箱清洁
	★
	
	
	

	12
	探测器漂移调整
	
	
	
	根据实际检查情况

	13
	控制器接线、保护接地端子检查
	★
	
	
	

	14
	探测器报警功能
	
	★
	
	

	15
	控制器报警功能
	
	★
	
	

	16
	电磁阀控制功能
	
	★
	
	

	17
	控制器可燃气报警浓度显示功能
	
	★
	
	

	18
	控制器备用电源放电试验
	
	★
	
	

	19
	报警联动试验
	
	
	★
	

	20
	控制器最大负载功能
	
	
	★
	


备注：打“★”号为月度、季度、年度维保项目。探测器报警功能测试，必须使用标准样气。
（2）维保期间需确保系统运行完好。
3.免费提供系统操作培训，并积极配合开展消防演练、系统检测工作。
4.在维保项目实施过程中涉及到系统软件由中标人自行联系相关专业厂家获取技术软件、费用由中标人自行承担。
5.配合校方接受行业以及安监等上级主管部门安全检查（70台点型可燃气体探测器须取得铜陵市计量测试研究所出具的检定证书）。
二、项目控制价：8.5万元
三、采购方式：市场比价
四、投标人资质： 
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.具备独立法人资格，持有有效的营业执照（营业执照须包含检测、校准等经营范围）；
3.具备运营维护所需的计量仪器仪表、检测仪和相应的实验条件；
4.外地企业须承诺中标后合同签订前在我市设立固定办公、维修场所，配备固定专业维护人员；
5.现场作业人员进入现场操作前必须经过专业的安环培训及相关学习；工作人员需取证上岗；检测人员需要有安徽省计量协会颁发的《安徽省计量检定校准培训合格证》；维护保养人员需要有应急管理局颁发的《防爆电气作业证》；
6.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）规定。
五、投标须知：
（一）投标函编制：
投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.营业执照。
2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；投标保证书。
3.项目负责人具有《国家一级注册计量师》证；检测人员《安徽省计量检定校准培训合格证》、《防爆电气作业证》资格证书。
4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表并进行报价）。
5.投标单位关于检定及保养期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。
（二）报价须知
1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标报价为所投项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。
4.中标后中标单位需提供制造商授权。
（三）投标事项：
1.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2022年8月3日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证复印件将投标函送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在8月3日上午投递投标函，其它时段不接收）
2.按有效低价原则确定中标供应单位。
3.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
（四）付款方式及服务期要求：
1.付款方式：本项目不支付预付款。服务期满，中标方提供有效发票，交付由铜陵市计量测试研究所出具的校方70台点型可燃气体探测器检定证书，及经铜陵学院总务处持证燃气安全管理人员签字认可的全年维保记录。审核通过后，一周内支付合同款。
2.维护保养与检定时间：2022年9月1日至2023年8月31日。
七、业务（项目）咨询：
1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解本项目的具体情况等，请与铜陵学院总务处陈老师联系（0562-5882006,13956258563）。
3.质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2022年7月30日下午5:00前以书面形式报送铜陵学院国资处（图书馆）807室、使用部门总务处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标人认为有需要进一步澄清的事项将于2022年7月30日下午17：00前在国资处网站予以发布。因此，无论投标人有无疑问，届时均请上网查看。
八、监督
铜陵学院：0562-5883548。
 
                                                                                                  铜陵学院
                                                          二O二二年七月二十五日


























投标书封面格式：
铜陵学院 （项目名称）


投
标
文
件


投标单位（盖章）：                         
联  系  人 ：                             
联系电话(手机):                            
传      真：                              
    
                          年     月     日









一、法人授权书

[bookmark: _GoBack]致：（采购单位名称）
本授权书声明：（供应商名称）授权本单位（供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加（铜陵学院2022-2023年度燃气体泄漏报警探测器维护保养与委托检定服务）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

法定代表人签字：          供应商公章：

授权代表签字：            联系电话：

                                日期：________________






二、投标保证书
致（招标人）：
根据贵方招标公告，我们决定参加贵方组织的《铜陵学院2022-2023年度燃气体泄漏报警探测器维护保养与委托检定服务》项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、同意按照招标文件的要求，在招标有效期30日内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。
5、我方保证投标文件所提供材料是真实的、准确的。

投标单位公章：

日期：________________


 (
8
)
     铜陵学院2022-2023年度燃气体泄漏报警探测器维护保养与委托检定采购项目投标报价表  

	序号
	名 称
	主要服务要求
	金额（元/年）
	备注

	1
	燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务费
	详见《询价函》
	
	

	
	合  计
	
	

	
	合计报价（大写）：


注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。
2.采购人将综合各被询价投标单位报价、实力等情况确定中标供应商。
3.投标人的报价函将作为合同的组成部分。
    
投  标  人（公章）：                                
授权委托人：（签名）                             联系电话：                    投标时间：
