## 照明计算书
照明计算书 | [8 empty] | 项目名称： |  | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 项目编号： |  | KY-13-18 |  | 版次：A
[9 empty] | 子项名称： |  | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 子项编号： |  | 1 |  | 设计阶段：施工图
序号 | 计算部分房间名称 | 房间面积 |  |  |  | 房间反射比 |  |  | 根据光源的配光特性和室空间比,确定U和K值. |  | 照明设计标准 |  | 计算灯具 |  |  | 设计灯具 | [5 empty] | 备注
|  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(m2) | 灯具安装高度(m) | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 利用系数U | 维护系数K | 照度(lx) | LPD(W/m2) | P1光源功率(W/盏) | 发光效率 (Lm/W) | 计算数量(组) | 设计数量(组) | P2镇流器功率 (W/组) | 光源光通量(lm) | 照度(lx) | 偏差 | LPD(W/m2)
1 | 毕业生招聘大厅 |  |  | 286 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 300 | 7 | 56 | 95 | 34.375 | 35 | 8 | 2600 | 305.4545 | 1.818% | 7.8322 | 采用T5荧光灯2X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
2 | 创新活动室 |  |  | 65 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 300 | 9 | 56 | 95 | 7.8125 | 8 | 8 | 2600 | 307.2 | 2.4% | 7.8769 | 采用T5荧光灯2X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
3 | 门厅 |  |  | 76 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 100 | 4 | 28 | 95 | 6.0897 | 6 | 4 | 2600 | 98.5263 | -1.474% | 2.5263 | 采用T5荧光灯1X28W.并采用电子镇流器,能耗1X4W.
4 | 办公室 |  |  | 24 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 300 | 9 | 56 | 95 | 2.8846 | 3 | 8 | 2600 | 312 | 4% | 8 | 采用T5荧光灯2X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
5 | 消防监控室 |  |  | 52 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 300 | 9 | 56 | 95 | 6.25 | 6 | 8 | 2600 | 288 | -4% | 7.3846 | 采用T5荧光灯2X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
6 | 通讯机房 |  |  | 29 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 500 | 15 | 56 | 95 | 5.8093 | 6 | 8 | 2600 | 516.4138 | 3.283% | 13.2414 | 采用T5荧光灯2X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
7 | 总配电间 |  |  | 15 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 200 | 7 | 84 | 95 | 0.80128 | 1 | 12 | 2600 | 249.6 | 24.8% | 6.4 | 采用T5荧光灯3X28W.并采用电子镇流器,能耗2X4W.
| 附注: | 1.计算依据： 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013
2.计算公式: N=EavA/QsUK,Eav=NΦUK/A，LPD=N(P1+P2)/A.

## 照度标准查询
使用说明：需查那个照度标准，只需直接点击即可；点击返回目录即可返回
一.图书馆建筑照明标准值
二.办公建筑照明标准值
三.商业建筑照明标准值
四.影剧院建筑照明标准值
| 五.旅馆建筑照明标准值 |  |  |  | 返回计算书
六.医院建筑照明标准值
七.学校建筑照明标准值
八.博物馆建筑陈列室展品照明标准值
九.展览馆展厅照明标准值
十.公共场所及变配电用房和锅炉房等的照明标准
表5.2.1 图书馆建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
一般阅览室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
国家、省市及 其他重要图书馆的阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
老年阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
珍善本、舆图阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
陈列室、出纳厅、 目录厅（室） | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
书 库 | 0.25m水平面 | 50 | — | 80
工作间 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.２ 办公建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
普通办公室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
高档办公室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
会议室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
接待室、前台 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80
营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
设计室 | 实际工作面 | 500 | 19 | 80
文件整理、复印、发行室 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80
资料、档案室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.3 商业建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
一般商店营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
高档商店营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
一般超市营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
高档超市营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
收款台 | 台 面 | 500 | — | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.４ 影剧院建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
门 厅 | 地 面 | 200 | — | 80
影院观众厅 | 0.75m水平面 | 100 | 22 | 80
剧院观众厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
影院观众休息厅 | 地 面 | 150 | 22 | 80
剧院观众休息厅 | 地 面 | 200 | 22 | 80
排演厅 | 地 面 | 300 | 22 | 80
化妆室一般活动区 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80
化妆室化妆台 | 1.1m高处垂直面 | 500 | — | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.5 旅馆建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
客房一般活动区 | 0.75m水平面 | 75 | — | 80
客房 床 头 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80
客房 写字台 | 台 面 | 300 | — | 80
客房 卫生间 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80
中餐厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 | 0.75m水平面 | 100 | — | 80
多功能厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
门厅、总服务台 | 地 面 | 300 | — | 80
休息厅 | 地 面 | 200 | 22 | 80
客房层走廊 | 台 面 | 50 | — | 80
厨 房 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80
洗衣房 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.6 医院建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
治疗室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
化验室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
手术室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 90
诊断室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
候诊室、挂号厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
病 房 | 地 面 | 100 | 19 | 80
护士站 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80
药 房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
重症监护室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.7 学校建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
教 室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80
实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 80
美术教室 | 桌 面 | 500 | 19 | 90
多媒体教室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
教室黑板 | 黑板面 | 500 | — | 80
返回目录
返回计算书
表5.2.8 博物馆建筑陈列室展品照明标准值
类 别 |  |  | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx）
对光特别敏感的展品：纺织品、织绣品、纸质物品、 绘画、彩绘、陶（石）器、染色皮革、动物标本等 |  |  | 展品面 | 50
对光敏感的展品：象牙制品、蛋清画、角制品、 油画、不染色皮革、骨制品、竹木制品和漆器等 |  |  | 展品面 | 150
对光不敏感的展品：金属制品、石制器物、宝玉石器、陶瓷器、岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等 |  |  | 展品面 | 300
注：1.陈列室一般照明应按展品照度值的20％～30％选取； －－ 2.陈列室一般照明UGR不宜大于19； －－ 3.辨色要求一般的场所Ra不应小于80，辨色要求高的场所，Ra不应低于90
返回目录
返回计算书
表5.2.9 展览馆展厅照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
一般展厅 | 地 面 | 200 | 22 | 80
高档展厅 | 地 面 | 300 | 22 | 80
注：高于6米的展厅显色指数Ra可降低到60
返回目录
返回计算书
表5.4.1 公共场所照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
普通 门厅 | 地 面 | 100 | — | 60
高档 门厅 | 地 面 | 200 | — | 80
普通走廊、流动区域 | 地 面 | 50 | — | 60
高档走廊、流动区域 | 地 面 | 100 | — | 80
普通 楼梯、平台 | 地 面 | 30 | — | 60
高档 楼梯、平台 | 地 面 | 75 | — | 80
自动扶梯 | 地 面 | 150 | — | 60
普通厕所,盥洗室,浴室 | 地 面 | 75 | — | 60
高档厕所,盥洗室,浴室 | 地 面 | 150 | — | 80
普通 电梯前厅 | 地 面 | 75 | — | 60
高档 电梯前厅 | 地 面 | 150 | — | 80
休息室 | 地 面 | 100 | 22 | 80
储藏室、仓库 | 地 面 | 100 | — | 60 |  | 返回目录
车库 停车间 | 地 面 | 75 | 28 | 60 |  | 返回计算书
车库 检修间 | 地 面 | 200 | 25 | 60
注：居住、公共建筑的动力站、变电站的照度标准值按表5.3.1选取。
表5.3.1 工业建筑一般照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra
配电装置室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60
变压器室 | 地 面 | 100 | — | 20
电源设备室，发电机室 | 地 面 | 200 | 25 | 60
一般控制室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
主控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
电话站，网络中心 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
计算机站 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
风机房，空调机房 | 地 面 | 100 | — | 60
泵 房 | 地 面 | 100 | — | 60
冷冻站 | 地 面 | 150 | — | 60
压缩空气站 | 地 面 | 150 | — | 60
锅炉房、 煤气站的操作层 | 地 面 | 100 | — | 60
返回目录
返回计算书
Note on B169: 防光幕反射
Note on D174: 锅炉水位表照度不小于50Lx

## 照明功率密度值
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
表6.1.3 商业建筑照明功率密度值 |  |  |  | 表6.1.6 学校建筑照明功率密度值
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX) | 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX)
| 现行值 | 目标值 |  |  | 现行值 | 目标值
一般商店营业厅 | 12 | 10 | 300 | 教室、阅览室 | 11 | 9 | 300
高档商店营业厅 | 19 | 16 | 500 | 实验室 | 11 | 9 | 300
一般超市营业厅 | 13 | 11 | 300 | 美术教室 | 18 | 15 | 500
高档超市营业厅 | 20 | 17 | 500 | 多媒体教室 | 11 | 9 | 300
返回计算书
表6.1.2 办公建筑照明功率密度值 |  |  |  | 表6.1.5 医院建筑照明功率密度值
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX) | 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX)
| 现行值 | 目标值 |  |  | 现行值 | 目标值
普通办公室 | 11 | 9 | 300 | 治疗室 | 11 | 9 | 300
高档办公室、设计室 | 18 | 15 | 500 | 化验室 | 18 | 15 | 500
会议室 | 11 | 9 | 300 | 手术室 | 30 | 25 | 750
营业厅 | 13 | 11 | 300 | 候诊室、挂号室 | 8 | 7 | 200
文件整理、复印、发行室 | 11 | 9 | 300 | 病 房 | 6 | 5 | 100
档案室 | 8 | 7 | 200 | 护士站 | 11 | 9 | 300
|  |  |  | 药 房 | 20 | 17 | 500
|  |  |  | 重症监护室 | 11 | 9 | 300
返回计算书
表6.1.4 旅馆建筑照明功率密度值 |  |  |  | 表6.1.7 工业建筑照明功率密度值
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX) | 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（LX)
| 现行值 | 目标值 |  |  | 现行值 | 目标值
客 房 | 15 | 13 | — | 配电装置室 | 8 | 7 | 200
中餐厅 | 13 | 11 | 200 | 变压器室 | 5 | 4 | 100
多功能厅 | 18 | 15 | 300 | 电源设备室，发电机室 | 8 | 7 | 200
客房层走廊 | 5 | 4 | 50 | 一般控制室 | 11 | 9 | 300
门厅 | 15 | 13 | 300 | 主控制室 | 18 | 15 | 500
|  |  |  | 电话站，网络中心,计算机站 | 18 | 15 | 500
|  |  | 返回计算书 | 风机房,空调机房 | 5 | 4 | 100
|  |  |  | 泵 房 | 5 | 4 | 100
|  |  |  | 冷冻站 | 8 | 7 | 150
|  |  |  | 压缩空气站 | 8 | 7 | 150
|  |  |  | 锅炉房、 煤气站的操作层 | 6 | 5 | 100
Note on F11: 点击返回到计算书
Note on F23: 点击返回到计算书
Note on F33: 点击返回到计算书

## 利用系数U&维护系数K
维护系数选择表格（GB 50034-2004）
环境污染特征 |  |  | 房间或场所举例 |  |  |  | 灯具最少擦拭次数(次/年) | 维护系数值
室 内 | 清洁 |  | 卧室、办公室、餐厅、阅览室、教室、病房、客房、仪器仪表装配间、电子元器件装配间、检验室等 |  |  |  | 2 | 0.8
| 一般 |  | 商店营业厅、候车室、影剧院、机械加工车间、机械装配车间、体育馆等 |  |  |  | 2 | 0.7
| 污染严重 |  | 厨房、锻工车间、铸工车间、水泥车间等 |  |  |  | 3 | 0.6
室外 |  |  | 雨篷、站台 |  |  |  | 2 | 0.65
反射比（％） |  | ρ（顶） | 70
|  | ρ（墙） | 50 | 30 | 10
室形指数RI | 室空间比RCR |  | 利 用 系 数 U
0.6 | 8.3333 | 点击查询RI | 0.22 | 0.16 | 0.12
0.8 | 6.25 |  | 0.27 | 0.22 | 0.19
1 | 5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.24
1.25 | 4 |  | 0.38 | 0.32 | 0.29
1.5 | 3.3333 |  | 0.41 | 0.37 | 0.33
2 | 2.5 | 返回计算书 | 0.46 | 0.42 | 0.39
2.5 | 2 |  | 0.49 | 0.46 | 0.43
3 | 1.6667 |  | 0.52 | 0.49 | 0.46
4 | 1.25 |  | 0.55 | 0.52 | 0.5
5 | 1 |  | 0.57 | 0.55 | 0.53
上表引自由林琅主编的《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P381 | [5 empty] | 返回计算书
表2带反射罩式多管荧光灯利用系数
Pt | 70 |  | 50 | 30
Pq | 50 |  | 30 | 10
Pd | 30 | 10 | 30 | 10
RI | 利用系数KU%
0.6 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.25
0.7 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.29
0.8 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.33
0.9 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.35
1 | 0.5 | 0.47 | 0.42 | 0.38
1.1 | 0.53 | 0.5 | 0.44 | 0.4
1.25 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.43
1.5 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.47
1.75 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.51
2 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.54
2.25 | 0.7 | 0.64 | 0.59 | 0.56
2.5 | 0.72 | 0.65 | 0.6 | 0.57
3 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.6
3.5 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.62
4 | 0.8 | 0.7 | 0.66 | 0.64
5 | 0.82 | 0.72 | 0.69 | 0.66
Note on C32: 此系数与飞利浦的嵌入式格栅灯的非常接近！！

## 常用光源
一. | T8 真亮彩荧光灯管
二. | T8 标准型荧光灯管
三. | T5 高效节能荧光灯管
四. | T5三基色环形荧光灯管
五. | T9真亮彩环形荧光灯管 |  |  |  | 返回计算书
六. | 3U电子节能灯
七. | 节能王（4U）电子节能灯
八. | 螺旋管电子节能灯
九. | 单H型插拔式节能管
T8 真亮彩荧光灯管
产品特性:
省电，显色性高达85，较普通灯管提高20%；能更好的再现图像的逼真，寿命长达12000小时；采用
特有的灯丝屏蔽工艺，有效防止灯管两端发黑；采用特有的φ27.5mm玻管直径，低温下能迅速启动。
产品应用:
对照射效果要求较高的场合，例如商场、展览馆、医院、高级办公室等。
产品参数:
型 号 | 规 格 | 色 温 | 光通量 | 显色指数 | 光源尺寸 | 包装数量 | 寿 命
PAK-TLP18W-830 | 18W | 3000K | 1350 | 85 | φ27.5X604mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP30W-830 | 30W | 3000K | 2550 | 85 | φ27.5X908mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP36W-830 | 36W | 3000K | 3300 | 85 | φ27.5X1213mm | 25支/箱 | 12000h
PAK-TLP18W-840 | 18W | 4000K | 1350 | 85 | φ27.5X604mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP30W-840 | 30W | 4000K | 2550 | 85 | φ27.5X908mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP36W-840 | 36W | 4000K | 3300 | 85 | φ27.5X1213mm | 25支/箱 | 12000h
PAK-TLP18W-865 | 18W | 6500K | 1350 | 85 | φ27.5X604mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP30W-865 | 30W | 6500K | 2550 | 85 | φ27.5X908mm | 25支/箱 | 8500h
PAK-TLP36W-865 | 36W | 6500K | 3300 | 85 | φ27.5X1213mm | 25支/箱 | 12000h
返回目录
返回计算书
T8 标准型荧光灯管
产品特性:
1、光效高、节能、光色柔和，三螺旋电极，确保携带足够的电子粉，寿命长
2、灯丝加金属保护环，防止灯管两端发黑
产品应用:
配套支架、灯盘等各类灯具使用，适用于商场、学校、医院、办公室、体育馆、住宅、酒店、餐馆等各种场合。
产品参数:
T8荧光灯管型号 | 规 格 | 色 温 | 光通量 | 显色指数 | 灯电流(mA) | 光源尺寸 | 灯头型号
PAK-TLP18W-765 | 18W | 6500K | >960 | >73 | 370 |  | G13
PAK-TLP30W-765 | 30W | 6500K | >1720 | >73 | 365 |  | G13
PAK-TLP36W-765 | 36W | 6500K | >2400 | >73 | 430 |  | G13
PAK-TLP18W-527 | 18W | 2700K | >960 | >53 | 370 |  | G13
PAK-TLP30W-527 | 30W | 2700K | >1720 | >53 | 365 |  | G13
PAK-TLP36W-527 | 36W | 2700K | >2400 | >53 | 430 |  | G13
返回目录
返回计算书
T5 高效节能荧光灯管
产品特性:
1、灯光直径仅为16mm，外形更纤巧美观，寿命更长，光效及光输出更高
2、从启动至达到80%最高流明输出只需30秒，平均流明维持率高。比T8管节能30％
产品应用:
配套支架、灯盘等各类灯具使用，适用于商场、学校、医院、办公室、体育馆、住宅、酒店、餐馆等各种场合。
产品参数:
灯管型号 | 规 格 | 光通量 | 色 温 | 显色指数 | 灯电流(mA) | 光源尺寸 | 寿 命
PAK-TLW-8W-865 | 8W | 558 | 6500K | ≥82 |  | φ16×302
PAK-TLW14W-865 | 14W | 1050 | 6500K | ≥82 |  | φ16×563
PAK-TLW18W-865 | 18W | 1450 | 6500K | ≥82 |  | φ16×724
PAK-TLW21W-865 | 21W | 1800 | 6500K | ≥82 |  | φ16×863
PAK-TLW24W-865 | 24W | 2050 | 6500K | ≥82 |  | φ16×1014
PAK-TLW-28W-865 | 28W | 2500 | 6500K | ≥82 |  | φ16×1163
PAK-TLW-35W-865 | 35W | 3050 | 6500K | ≥82 |  | φ16×1463
PAK-TLW-8W-840 | 8W | 600 | 4000K | ≥82
PAK-TLW14W-840 | 14W | 1100 | 4000K | ≥82
PAK-TLW21W-840 | 21W | 1850 | 4000K | ≥82
PAK-TLW-28W-840 | 28W | 2500 | 4000K | ≥82
PAK-TLW-28W-827 | 28W | 2500 | 2700K | ≥82
PAK-TLW-35W-827 | 35W | 2890 | 2700K | ≥82
返回目录
返回计算书
T5三基色环形荧光灯管
产品特性:
光线色容差小，被照物色彩鲜明，同时另眼睛更舒适，有效提高工作效率
采用三基色荧光粉，亮度高，光输出增加，更节能粉层持久耐轰击，灯管
光衰更小两端电极装有内保护环，有效减少电极溅射，减少黑头，延长灯
管使用寿命
产品应用:
配套吸顶灯使用，适用于办公室、车库、电梯间、商店、广场、家居、消防通道等。
产品参数:
T5环灯管型号 | 规格 | 光通量 | 色温 | 直径(mm) | 灯电流(mA)
PAK-TLC22W-865 | 22W | 1250 | 6500K | 16 | 370
PAK-TLC28W-865 | 28W | 1600 | 6500K | 16 | 365
PAK-TLC32W-865 | 32W | 1900 | 6500K | 16 | 430
PAK-TLC40W-865 | 40W | 2650 | 6500K | 16 | 430
返回目录
返回计算书
T9真亮彩环形荧光灯管
产品特性:
采用优质的三基色荧光粉，光衰小，色彩自然，光线均匀，亮度较普通荧光
粉灯管提高30%；平均寿命长达11000小时，是一般荧光灯管的2—3倍；
特有的7200K色温，清爽明亮。
产品应用:
适配于吸顶灯等灯饰，用于家居、公共场所照明等。
产品参数:
T9环灯管型号 | 功率 | 光通量 | 色 温 | 光源尺寸 | 平均寿命(h) | 环管外径
PAK-TLH22W-865 | 22W | ≥1150 | 6500K | 管径(30) | ≥8500 | WΦ215.9
PAK-TLH32W-865 | 32W | ≥1950 | 6500K | 管径(30) | ≥8500 | WΦ304.8
PAK-TLH40W-865 | 40W | ≥2600 | 6500K | 管径(30) | ≥12000 | WΦ406.4
PAK-TLH22W-872 | 22W | ≥1150 | 7200K | 管径(16) | ≥8500 | WΦ215
PAK-TLH32W-872 | 32W | ≥2000 | 7200K | 管径(16) | ≥8500 | WΦ304
PAK-TLH40W-872 | 40W | ≥2800 | 7200K | 管径(16) | ≥12000 | WΦ406
返回目录
返回计算书
3U电子节能灯
产品特性:
1、节能效果明显，比普通白炽灯泡节能80%。
2、灯头直径小可与众多厂家筒灯产品相匹配。
3、节能灯管采用三基色稀土荧光粉，发光效率高，亮度有保证
4、寿命长，平均寿命可达7000小时以上
5、工作时无交流噪音，无频闪现象，保护视力，经济实惠，体积小，适合家庭使用
6、防火性能好。节能灯材料（如：灯头、线路板、引线、线圈骨架等）均采用阻燃材料且工作时镇流器温升低
7、有两种不同色温，供不同场所使用（2700K/6400K，可订做E14灯头
产品应用:
适合商场、家居、酒店、办公场所等应用。
产品参数:
3U节能灯型号 | 规格 | 色温 | 灯直径(mm) | 整灯长(mm) | 灯管长(mm) | 管径(mm)
PAK-YP-3U18W-827 | 18W | 暖色(2700K) | 51 | 153 | 82 | 12
PAK-YP-3U18W-843 | 18W | 4300K | 51 | 153 | 82 | 12
PAK-YP-3U18W-864 | 18W | 冷色(6400K) | 51 | 153 | 82 | 12
PAK-YP-3U24W-827 | 24W | 暖色(2700K) | 51 | 169 | 97 | 12
PAK-YP-3U24W-843 | 24W | 4300K | 51 | 169 | 97 | 12
PAK-YP-3U24W-864 | 24W | 冷色(6400K) | 51 | 169 | 97 | 12
返回目录
返回计算书
节能王（4U）电子节能灯
产品特性:
1、节能效果明显，比普通白炽灯泡节能80%。
2、灯头直径小可与众多厂家筒灯产品相匹配。
3、节能灯管采用三基色稀土荧光粉，发光效率高，亮度有保证
4、寿命长，平均寿命可达7000小时以上
5、工作时无交流噪音，无频闪现象，保护视力，经济实惠，体积小，适合家庭使用
6、防火性能好。节能灯材料（如：灯头、线路板、引线、线圈骨架等）均采用阻燃材料且工作时镇流器温升低
7、有两种不同色温，供不同场所使用（2700K/6400K），可订做E14灯头
产品应用:
适合厂房、路灯、商场、礼堂、超市、市场、大卖场等。
产品参数:
4U节能灯型号 | 规 格 | 色 温 | 灯直径(mm) | 灯管长(mm) | 管径(mm) | 整灯长(mm)
PAK-YP-4U45W-827 | 45W(E27) | 暖色(2700K) | 80 | 122 | 17 | 235
PAK-YP-4U45W-864 | 45W(E27) | 冷色(6400K) | 80 | 122 | 17 | 235
PAK-YP-4U65W-827 | 65W(E27) | 暖色(2700K) | 80 | 162 | 17 | 275
PAK-YP-4U65W-864 | 65W(E27) | 冷色(6400K) | 80 | 162 | 17 | 275
PAK-YP-5U85W-864 | 85W(E27) | 冷色(6400K) | 80 | 160 | 17 | 272
PAK-YP-5U85W-827 | 85W(E27) | 暖色(2700K) | 80 | 160 | 17 | 272
PAK-YP-5U105W-864 | 105W(E27) | 冷色(6400K) | 80 | 200 | 17 | 300
返回目录
返回计算书
螺旋管电子节能灯
产品特性:
1、节能效果明显，比普通白炽灯泡节能80%。
2、节能灯管采用三基色稀土荧光粉，发光效率高，亮度有保证
3、灯管采用螺旋形结构，极大地缩短灯管长度，可更好地匹配各种灯具
4、工作时无交流噪音，无频闪现象，保护视力
5、防火性能好。节能灯材料（如：灯头、线路板、引线、线圈骨架等）均采用阻燃材料且工作时镇流器温升低
6、有两种不同色温，供不同场所使用（2700K/6400K）
产品应用:
适合酒店、展厅、商场、办公场所等应用。
产品参数:
螺旋管节能灯型号 | 规 格 | 色 温 | 灯直径(mm） | 整灯长(mm) | 灯管长 | 管径(mm)
PAK-YP-S7W-827 | 7W | 暖色(2700K) | 46 | 113 | 51 | 9
PAK-YP-S7W-864 | 7W | 冷色(6400K) | 46 | 113 | 51 | 9
PAK-YP-S9W-827 | 9W | 暖色(2700K) | 46 | 120 | 57 | 9
PAK-YP-S9W-864 | 9W | 冷色(6400K) | 46 | 120 | 57 | 9
PAK-YP-S13W-864 | 13W | 冷色(6400) | 46 | 132 | 70 | 9
PAK-YP-S18W-864 | 18W | 冷色(6400) | 46 | 140 | 65 | 9
PAK-YP-S24W-827 | 24W | 暖色(2700K) | 60 | 160 | 86 | 9
PAK-YP-S24W-864 | 24W | 冷色(6400K) | 60 | 160 | 86 | 9
返回目录
返回计算书
单H型插拔式节能管
产品特性:
·采用德国进口跳泡，品质保障
·亮度是白炽灯的5-6倍，比白积灯节能80%
·灯管采用稀土三基色荧光粉，光通量有保障，寿命7000小时以上
·灯管与镇流器分体式安装设计，装拆方便，避免了因灯管损坏而造成镇流器浪费
·配备三种不同色温，适合各种不同场所使用（2700K，4300K，6400K）
·插拔管灯脚采用进口原材料，保证接触良好
产品应用:
适合商场、家居、酒店、办公场所等使用。
产品参数:
插拔式节能管型号 | 管型及针数 | 瓦数 | 整灯长度 | 管径 | 色温 | 配套镇流器
PAK-SP-1H36W-832 | 1H,4针 | 36W | 410mm | 17mm | 暖色(3200K) | 电子镇流器
PAK-SP-1H36W-843 | 1H,4针 | 36W | 410mm | 17mm | 中性色4300K | 电子镇流器
PAK-SP-1H36W-864 | 1H,4针 | 36W | 410mm | 17mm | 冷色(6400K) | 电子镇流器
PAK-SP-1H40W-832 | 1H,4针 | 40W | 535mm | 17mm | 暖色(3200K) | 电子镇流器
PAK-SP-1H40W-843 | 1H,4针 | 40W | 535mm | 17mm | 中性色4300K | 电子镇流器
PAK-SP-1H40W-864 | 1H,4针 | 40W | 535mm | 17mm | 冷色(6400K) | 电子镇流器
返回目录
返回计算书