## 进线柜1
| 进线柜 | 项目名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  |  | 项目编号： | KY-13-18 | 版次：A
| 负荷计算书 | 子项名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  |  | 子项编号： | 1 | 设计阶段：施工图
序号 | 用电设备名称 | 设备容量(KW) | 需要系数Kc | COSΦ | tgΦ | 有功功率 Pj(KW) | 无功功率 Qj(KVar) | 视在功率 Sj(KVA) | 计算电流 Ij(A)
一 | 1-AN1负荷计算
1 | 一般照明 1-1~4AL | 150 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 120 | 74.3693
2 | 一般照明 2-1~5AL | 100 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 80 | 49.5795
3 | 一般照明 3-1AL | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.61974 | 54 | 33.4662
4 | 应急照明 1-1~4ALE（常用） | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 10.8 | 5.2307
5 | 应急照明 2-1~5ALE（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383
6 | 应急照明 3-1~2ALE（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383
| 1-AN1负荷总计 | 352 | 0.82898 | 0.85666 | 0.6022 | 291.8 | 175.7224 | 340.6253 | 516.099
| KΣp=0.9、KΣq=0.9 |  |  | 0.85666 | 0.6022 | 262.62 | 158.1502 | 306.5628 | 464.4891
二 | 1-AN2负荷总计
1 | 一般照明 3-2AL | 150 | 0.9 | 0.85 | 0.61974 | 135 | 83.6655
2 | 空调电力 1-1~4AP | 210 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 126 | 94.5
3 | 应急照明 1-1~4ALE（备用） | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 10.8 | 5.2307
4 | 应急照明 2-1~5ALE（备用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383
5 | 应急照明 3-1~2ALE（备用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383
| 1-AN2负荷总计 | 360 | 0.725 | 0.82592 | 0.68263 | 261 | 178.1655 | 316.0126 | 478.8069
| KΣp=0.9、KΣq=0.9 |  |  | 0.82592 | 0.68263 | 234.9 | 160.3489 | 284.4113 | 430.9262

## 干线 1
干线计算书 |  | 项目名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 项目编号： | KY-13-18 |  | 版次：A
|  | 子项名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 子项编号： | 1 |  | 设计阶段：施工图
序号 | 用电设备名称 | 设备容量(KW) | 需要系数Kc | COSΦ | tgΦ | 有功功率 Pj(KW) | 无功功率 Qj(KVar) | 视在功率 Sj(KVA) | 计算电流(A) | 开关整定电流(A) | 母线，导线，电缆截面 (平方毫米) | 负荷等级
1-AN1干线计算
1 | 一般照明 1-1~4AL | 150 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 120 | 74.3693 | 141.1765 | 214.5017 | 315 | ZB-YJV-4X185+E95 | 三级
2 | 一般照明 2-1~5AL | 100 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 80 | 49.5795 | 94.1176 | 143.0012 | 200 | ZB-YJV-4X95+E50 | 三级
3 | 一般照明 3-1AL | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.61974 | 54 | 33.4662 | 63.5294 | 96.5258 | 160 | ZB-YJV-4X70+E35 | 三级
4 | 应急照明 1-1~4ALE（常用） | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 10.8 | 5.2307 | 12 | 18.2326 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
5 | 应急照明 2-1~5ALE（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7908 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
6 | 应急照明 3-1~2ALE（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7908 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
1-AN2干线计算
1 | 一般照明 3-2AL | 150 | 0.9 | 0.85 | 0.61974 | 135 | 83.6655 | 158.8235 | 241.3145 | 350 | ZB-YJV-4X240+E120 | 三级
2 | 空调电力 1-1~4AP | 210 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 126 | 94.5 | 157.5 | 239.3035 | 350 | ZB-YJV-4X240+E120 | 三级
3 | 应急照明 1-1~4ALE（备用） | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 10.8 | 5.2307 | 12 | 18.2326 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
4 | 应急照明 2-1~5ALE（备用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7908 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
5 | 应急照明 3-1~2ALE（备用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.48432 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7908 | 40 | ZBN-YJV-4X10+E10 | 二级
| 三级负荷合计 | 610

## 干线 2
干线计算书 |  | 项目名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 项目编号： | KY-13-18 |  | 版次：A
|  | 子项名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) | [5 empty] | 子项编号： | 1 |  | 设计阶段：施工图
序号 | 用电设备名称 | 设备容量(KW) | 需要系数Kc | COSΦ | tgΦ | 有功功率 Pj(KW) | 无功功率 Qj(KVar) | 视在功率 Sj(KVA) | 计算电流(A) | 开关整定电流(A) | 母线，导线，电缆截面 (平方毫米) | 负荷等级
1-AN3干线计算
1 | 空调电力 2-1~5AP | 170 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 119 | 89.25 | 148.75 | 226.0089 | 315 | ZB-YJV-4X185+E95 | 三级
2 | 安保电源 1-1APTab（常用） | 50 | 1 | 0.8 | 0.75 | 50 | 37.5 | 62.5 | 94.9617 | 160 | ZBN-YJV-4X70+E35 | 二级
3 | 通信电源 2-1APTtx（常用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25 | 37.9847 | 63 | ZBN-YJV-4X16+E16 | 二级
4 | 消防电源 1-1APExf（常用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25 | 37.9847 | 63 | ZBN-YJV-4X16+E16 | 二级
5 | 消防电源 3-2APEfj（常用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75 | 6.25 | 9.4962 | 25 | ZBN-YJV-4X6+E6 | 二级
6 | 排水泵电源 3-1APTsb（常用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75 | 6.25 | 9.4962 | 25 | ZB-YJV-4X6+E6 | 二级
1-AN4负荷计算
1 | 空调电力 3-1AP | 107 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 96.3 | 72.225 | 120.375 | 182.8963 | 250 | ZB-YJV-4X150+E70 | 三级
2 | 空调电力 3-2AP | 100 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 90 | 67.5 | 112.5 | 170.9311 | 250 | ZB-YJV-4X150+E70 | 三级
3 | 安保电源 1-1APTab（备用） | 50 | 1 | 0.8 | 0.75 | 50 | 37.5 | 62.5 | 94.9617 | 160 | ZBN-YJV-4X70+E35 | 二级
4 | 通信电源 2-1APTtx（备用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25 | 37.9847 | 63 | ZBN-YJV-4X16+E16 | 二级
5 | 消防电源 1-1APExf（备用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25 | 37.9847 | 63 | ZBN-YJV-4X16+E16 | 二级
6 | 消防电源 3-2APEfj（备用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75 | 6.25 | 9.4962 | 25 | ZBN-YJV-4X6+E6 | 二级
7 | 排水泵电源 3-1APTsb（备用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75 | 6.25 | 9.4962 | 25 | ZB-YJV-4X6+E6 | 二级
| 三级负荷合计 | 377

## Sheet3
| 进线柜 | 项目名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  |  | 项目编号： | KY-13-18 | 版次：A
| 负荷计算书 | 子项名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  |  | 子项编号： | 1 | 设计阶段：施工图
序号 | 用电设备名称 | 设备容量(KW) | 需要系数Kc | COSΦ | tgΦ | 有功功率 Pj(KW) | 无功功率 Qj(KVar) | 视在功率 Sj(KVA) | 计算电流 Ij(A)
一 | 1-AN3负荷计算
1 | 空调电力 2-1~5AP | 170 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 119 | 89.25
2 | 安保电源 1-1APTab（常用） | 50 | 1 | 0.8 | 0.75 | 50 | 37.5
3 | 通信电源 2-1APTtx（常用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15
4 | 消防电源 1-1APExf（常用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15
5 | 消防电源 3-2APEfj（常用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75
6 | 排水泵电源 3-1APTsb（常用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75
| 1-AN3负荷总计 | 270 | 0.81111 | 0.8 | 0.75 | 219 | 164.25 | 273.75 | 414.7727
| KΣp=0.9、KΣq=0.9 |  |  | 0.8 | 0.75 | 197.1 | 147.825 | 246.375 | 373.2955
二 | 1-AN4负荷总计
1 | 空调电力 3-1AP | 107 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 96.3 | 72.225
2 | 空调电力 3-2AP | 100 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 90 | 67.5
3 | 安保电源 1-1APTab（备用） | 50 | 1 | 0.8 | 0.75 | 50 | 37.5
4 | 通信电源 2-1APTtx（备用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15
5 | 消防电源 1-1APExf（备用） | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15
6 | 消防电源 3-2APEfj（备用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75
7 | 排水泵电源 3-1APTsb（备用） | 5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 5 | 3.75
| 1-AN4负荷总计 | 207 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 186.3 | 139.725 | 232.875 | 352.8409
| KΣp=0.9、KΣq=0.9 |  |  | 0.8 | 0.75 | 167.67 | 125.7525 | 209.5875 | 317.5568