## 防雷计算书
雷击风险评估计算表 |  |  | 项目名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  | 项目编号： | KY-13-18 | 版次：A
|  |  | 子项名称： | 铜陵学院大学生科技创新创业基地(大学生活动中心) |  |  | 子项编号： | 1 | 设计阶段：施工图
一 | 防雷等级计算
建筑物区域 | L(长m) | W(宽m) | H(高m) | Ae(等效面积KM2) | K(校正系数) | Td(年均雷暴日d/a) | Ng(年均密度) | N1(年预计雷击次数)
A1 （H<100m） | 75.6 | 19.1 | 18.8 | 0.0232 | 1 | 41.1 | 4.11 | 0.27539
A2 （H<100m） | 71 | 26.9 | 18.8 | 0.02404
A3（H.<100m） | 74.8 | 31.7 | 12.2 | 0.019765
| 结论： | N1>0.25，故本建筑物定为第二类防雷建筑物
二 | 雷电防护等级计算
1 | 埋地电缆等效宽度ds(m) | 高压电源埋地电缆长度L(m) | 高压电源埋地电缆截收面积A'e1(km2) | 低压电源埋地电缆长度L(m) | 低压电源埋地电缆截收面积A'e1(km2) | 埋地信号电缆长度L(m) | 埋地信号电缆截收面积A'e2(km2) | 入户设施年预计雷击次数N2 | 建筑物及入户设施年预计雷击次数N
| 100 | 0 | 0 | 200 | 0.04 | 200 | 0.04 | 0.3288 | 0.60419
2 | 信息系统所在建筑物材料结构因子C1 | 信息系统重要程度因子C2 | 电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子C3 | 电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子C4 | 电子信息系统设备发生雷电事故的后果因子C5 | 区域雷暴等级因子C6 | 各类因子C | 电子信息系统因雷击损坏可接受的最大年平均雷击次数Nc | 雷电电磁脉冲防护分级计算E
| 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 8.4 | 0.021835 | 0.96386
| 结论： | 1) N>Nc，确定本建筑应安装雷电防护装置
2) 0.90<E<0.98，根据本系统的重要性和使用性质确定为D级。
第一级标称放电电流15KA(10/350μs)；第二级标称放电电流30KA(8/20μs)；第三级标称放电电流5KA(8/20μs)。
附注： | 1. K——一般情况取1；位于旷野取2；金属屋面的砖木结构取1.7；位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处及特别潮湿的建筑物取1.5。。
2. C1——当建筑物屋顶和主体结构均为金属时取0.5；当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时取1.0；当建筑物为砖混结构时取1.5；当建筑物为砖木结构时取2.0；当建筑物为木结构时取2.5。
3. C2——等电位连接和接地以及屏蔽措施较完善的设备取2.5；使用架空线缆的设备取1.0；集成化程度较高的低电压微电流的设备取3.0。
4. C3——一般时取0.5；较弱时取1.0；相当弱时取3.0。=1-H6/A3
5. C4——设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时取0.5；设备在LPZ1区内时取1.0；设备在LPZ0B区内时取1.5~2.0。
6. C5——信息系统业务中断不会产生不良后果时取0.5；信息系统业务原则上不允许中断，但在中断后无严重后果时取1.0；信息系统业务不允许中断，中断后会产生严重后果时取1.5~2.0。
7. C6——少雷区取0.8；多雷区取1.0；高雷区取1.2；强雷区取1.4。
8. E大于0.98时，定为A级；E大于0.9且不大于0.98时，定为B级；E大于0.8且不大于0.9时，定为C级；E不大于0.8时，定为D级。

## Sheet2
建筑物综合防雷系统计算书
工程名称 | 四平路1240号地块 | [6 empty] | 共1页 第1页
工程编号 | 04－Ａ－049 |  | 设计阶段 |  | 施工图 | 计算时间 |  | 2005-04-25
建筑物防雷等级计算
建筑物区域 | 长度L（m） | 宽度W（m） | 高度H（m） | 等效面积Ae(km2) | 年平均雷暴日Td(d/a) | 年平均雷暴日密度 Ng [次/（km2*a] | 校正系数 k | 预计雷击次数 N1（次/a） | 建筑防雷等级
A1 （H<100m） | 36 | 33.5 | 98.3 | 0.046495 | 49.9 | 3.8703 | 1 | 0.47126 | 二类
A2 （H<100m） | 53 | 26 | 47 | 0.037356
A3 （H<100m） | 57 | 25 | 47 | 0.037912
A4 （H≥100m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类
雷电电磁脉冲防护分级计算
线缆敷设方式 |  | 进线电缆长度 L（m） | 等效宽度 ds | 有效截收面积 Ae（km2） | 各类因子 ΣC | 电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数 Nc | 入户设施年预计雷击次数N2 | 防雷装置拦截效率E | 建筑物电子信息系统雷电防护等级
低压架空电源电缆 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.022367 | 0.40638 | 0.97451 | B级
高压架空电源电缆 |  | 0 | 0 | 0
低压埋地电源电缆 |  | 0 | 0 | 0
高压埋地电源电缆 |  | 200 | 250 | 0.005
架空信号线 |  | 0 | 0 | 0
埋地信号线 |  | 200 | 250 | 0.1
无金属锴装的光纤电缆 |  | 0 | 0 | 0
备注： |  |  |  |  | C－－各类因子取值 ΣC＝8.2
防雷等级 | 二类 | 三类 |  |  |  | 因子物理意义 | 大 | 中 | 小
公共建筑 | N1≥0.06 | 0.012≤N1≤0.06 |  |  | C1 | 建筑物材料结构因子 | 2.5 | 1.5 | 0.5
1: k 校正系数 一般情况取1；旷野孤立的建筑 取2;金属屋面的砖木结构取1.7;河边,山坡, 山谷,山顶及特别潮湿的建筑取1.5. 2：ds表示埋地引入线缆计算截收面积时的等效宽度，单位m，其数值等于土壤电阻率，最大值取500。 |  |  |  |  | C2 | 信息系统重要程度因子 | 3 | 2.5 | 1
[5 empty] | C3 | 设备耐冲击类型因子 | 3 | 1 | 0.5
[5 empty] | C4 | 设备所在防雷保护区因子 | 2 | 1 | 0.5
[5 empty] | C5 | 雷击事故的后果因子 | 2 | 1 | 0.5
[5 empty] | C6 | 区域雷暴等级因子 | 1.4 | 1.2 | 0.8
[5 empty] | ΣC | 总 和 | 13.9 | 8.2 | 3.8