2020年铜陵学院翠湖校区东、西食堂可燃气体泄漏报警探测器

采购与安装项目询价公告

项目编号：tlxyzb[2020]042号

铜陵学院为确保翠湖校区东、西食堂燃气设备安全运行，需采购安装可燃气体泄漏报警探测器。现将有关报警探测器采购与安装项目对外询价采购。有关具体事项公告如下：

一、项目概况：

（一）项目名称：2020年铜陵学院翠湖校区东、西食堂可燃气体泄漏报警探测器采购与安装项目。

（二）项目内容及要求：

1. 采购内容：可燃气体泄漏报警控制器及可燃气体泄漏探测器采购与安装。

2.采购具体数量：

- 东食堂：可燃气体泄漏报警控制器(以下简称控制器)3台安装调试和具有防爆性能的总线制可燃气体泄漏探测器(以下简称探测器)30台安装调试。

- 西食堂：在原有基础上增加12台探测器能与原控制器无缝对接或自成系统（原可燃气体泄漏报警控制器厂家：北京创伟高科，型号：UC-KB2108）。

3.质量标准及主要技术参数要求：

（1）报警器的设计、制造、检定需符合GB16808-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 、GB15322.1-2003《可燃气体探测器-第一部分：测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》，经过公安部消防产品合格评定中心评定，获得产品型式认可证书和编号。经过质量技术监督部门的考核，获得制造计量器具许可证。

（2）控制器通道容量：≥32点，各通道均可独立设置其工作状态如报警上下限设定值等，具有自检功能,可对机器的重要部件和面板上所有指示灯进行检查，能记录最近50个报警信息，以便于事故追踪；线性误差极限：±5%LEL；触点输出：高、低限报警无源常开触点(容量220VAC 2A)；传输距离：≤1000m(线阻小于20Ω)； 探测器类型：扩散式；报警气体：要能够有效针对天然气和可燃性气体进行报警；报警方法：声光报警；报警音量：距报警器 1 米处≥65 分贝；响应时间：≤30 秒；恢复时间：≤60 秒；工作电源：交流 220V 或直流 24V/12V 供电；待机功耗：≤2.5W；工作功耗：≤3W；待机电流：≤150mA；工作电流：≤260 mA；报警浓度：需在气体爆炸下限浓度的 10％—25％时报警；温度范围：-10℃—45℃；湿度范围：≤95％RH 。

4.系统功能要求：（1）燃气泄露报警控制器与探测器自成系统；（2）在探测器所处环境中的可燃气体浓度高于报警器报警浓度时，报警器要能够长时间持续报警，直至气体浓度降至报警浓度以下；（3）燃气泄露报警器与网络平台联网报警。（4）报警器工作电压要能与网络工作电压匹配；（5）报警器在报警的同时能够向网络平台传输开关量信号，并在发生报警时短信通知采购人和港华燃气相关人员；（6）系统预留接口能够与铜陵港华燃气即将上线的智慧城市平台对接。

5.安装地点：室内各厨房各用气点，可在充分考虑现场的主导风向、空气自然流动情况、易泄露点的位置和数量等情况下进行合理调整。（建议拟投标单位现场察看，联系人 陈老师：0562-5882006,13956258563）。相关设备设施的安装调试接受铜陵港华燃气公司监督和指导施工。

6.质保：质保期不低于一年。

二、项目控制价：12.08万元

三、采购方式：询价

四、投标人资质：

1.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件；

2.投标单位必须具备独立法人资格或工商注册的个体工商户；

3.严格履行询价函的各项规定，所投材料必须满足本询价产品的技术质量要求，具备及时供货和完善的售后服务能力。

4.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）规定。

五、产品质量及服务要求

1.所投拟供应的产品必须为符合最新国家标准和行业规范的全新的设备；随产品提供相应的质保、出厂资料等，所有探测器均需提供本地质检部门出具的检测合格报告后方可进行安装。

2.投标方要详细说明设备的使用注意事项，质保期内提供全天候、配备专人服务（即报警器报警或发生故障时厂方技术人员须在接通知后一小时内到达现场），并提供定期检测维护服务。

六、投标须知：

（一）投标函编制：

投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：

1.投标单位需提供投标报价的产品公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》和所在地质量技术监督局颁发的《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供权威认证机构颁发的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，探测器需提供石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心颁发的《防爆合格证》等复印件。

2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；投标保证书。

3.投标保证金银行回单复印件。

4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表并进行报价），投标报价时需注明产品具体品牌、规格型号和生产厂家。

5.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业营业执照、相应产品质量检验报告以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）。

6.所投产品为成品，请提供样品效果图片一份，标明品牌及其生产厂家等；如所投产品为自制品，请提供制作效果图，标明尺寸、材质等。

7.投标单位关于供货及安装期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。

（二）报价须知

1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为所投项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。

4.中标后中标单位需提供制造商授权。

（三）投标事项：

1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行铜陵北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（¥1000元）（须备注×××项目投标保证金）

2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2020年8月5日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证复印件将投标函送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。

（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在8月5日上午投递投标函，其它时段不接收）

3.按有效低价原则确定中标供应单位。

4.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

（四）付款方式、履约保证金及供货期要求：

1.付款方式：不支付预付款，供货及安装调试完毕，经铜陵市港华燃气有限公司和学校组织专家验收合格，在一个月内支付合同款。

2.履约保证金：中标单位在签订合同前，按照中标金额的5%向采购人转账缴纳履约保证金。合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满且无质量和售后问题予以无息退还。

3.供货期要求：根据采购人实际需要，中标单位在接通知后10日内到采购人指定地点完成安装调试，安装过程中无论何种原因造成原有设施损坏须恢复，确保铜陵市港华燃气验收合格并交付正常使用；必要时提供备品备件作为采购人库存。

七、业务（项目）咨询：

1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解本项目的具体情况等，请与铜陵学院总务处陈老师联系（0562-5882006,13956258563）。

3.质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2020年7月31日下午5:00前以书面形式报送铜陵学院国资处（图书馆）807室、使用部门总务处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标人认为有需要进一步澄清的事项将于2020年8月3日上午11：00前在国资处网站予以发布。因此，无论投标人有无疑问，届时均请上网查看。

八、监督

铜陵学院审计处：0562-5881997。

铜陵学院

二O二O年七月二十五日

投标书封面格式：

铜陵学院 （项目名称）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法人授权书

致：（采购单位名称）

本授权书声明：（供应商名称）授权本单位（供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加（项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人签字：          供应商公章：

授权代表签字：            联系电话：

日期：________________

二、投标保证书

致（招标人）：

根据贵方招标公告，我们决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）________________的投标保证金。并且承诺，在招标有效期30日内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

5、我方保证投标文件所提供材料是真实的、准确的。

投标单位公章：

日期：________________

2020年铜陵学院翠湖校区东、西食堂可燃气体泄漏报警探测器采购与安装项目投标报价表

| 序号 | 名 称 |  | 主要技术参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 主要技术参数 响应（偏离）情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东食堂 可燃气体泄漏报警控制器 |  | 详见《询价函》 |  |  |  | 3台 |  |  |  |
| 2 | 东食堂 可燃气体探测器 |  | 详见《询价函》 |  |  |  | 30台 |  |  |  |
| 3 | 西食堂可燃气体探测器 |  | 能与原有系统控制器无缝对接或自成系统 |  |  |  | 12台 |  |  |  |
| 4 | 安装费（含辅材） |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

2.采购人将综合各被询价投标单位报价、实力等情况确定中标供应商。

3.投标人的报价函将作为合同的组成部分。

投  标  人（公章）：

授权委托人：（签名）                             联系电话：                    投标时间：