铜陵学院2026至2027年度燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务项目（二次）比价公告

项目编号：tlxyzb[2026]10号

铜陵学院为确保在用燃气设备设施安全运行，拟对本校翠湖校区、育秀校区食堂燃气泄漏报警系统进行维护保养与检定。经研究，现将该项目采用市场比价方式进行采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下：

一、项目概况：

（一）项目名称：铜陵学院2026至2027年度燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务项目（二次）。

（二）项目内容：

1. 采购内容：铜陵学院新、老校区食堂内现有总线制可燃气体报警控制器9台，点型可燃气体探测器67台需进行维护保养与检定，确保系统灵敏可靠。点型可燃气体探测器67台检测、校准并取得铜陵市计量测试研究所出具的检定证书。

2.服务要求：

（1）维保内容和周期

| 序号 | 维保内容 | 维保周期 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季度 | 半年 |  |
| 1 | 探测器外观 | ★ |  |  |  |
| 2 | 控制器运行状态 | ★ |  |  |  |
| 3 | 控制器隔离功能 | ★ |  |  |  |
| 4 | 控制器自检功能 | ★ |  |  |  |
| 5 | 控制器消音和复位功能 | ★ |  |  |  |
| 6 | 控制器故障报警功能 | ★ |  |  |  |
| 7 | 主、备用电源自动转换功能 | ★ |  |  |  |
| 8 | 事故排风机功能 | ★ |  |  |  |
| 9 | 报警控制器打印机功能 | ★ |  |  |  |
| 10 | 探测器清洁 | ★ |  |  |  |
| 11 | 报警控制器、电源模块、联动控制箱清洁 | ★ |  |  |  |
| 12 | 探测器漂移调整 |  |  |  | 根据实际检查情况 |
| 13 | 控制器接线、保护接地端子检查 | ★ |  |  |  |
| 14 | 探测器报警功能 |  | ★ |  |  |
| 15 | 控制器报警功能 |  | ★ |  |  |
| 16 | 电磁阀控制功能 |  | ★ |  |  |
| 17 | 控制器可燃气报警浓度显示功能 |  | ★ |  |  |
| 18 | 控制器备用电源放电试验 |  | ★ |  |  |
| 19 | 报警联动试验 |  |  | ★ |  |
| 20 | 控制器最大负载功能 |  |  | ★ |  |

备注：（1）打“★”号为月度、季度、年度维保项目。探测器报警功能测试，必须使用标准样气。

（2）维保期间需确保系统运行完好。

3.免费提供系统操作培训，并积极配合开展消防演练、系统检测工作。

4.在维保项目实施过程中涉及到系统软件由中标人自行联系相关专业厂家获取技术软件、费用由中标人自行承担。

5.配合校方接受行业以及安监等上级主管部门安全检查。

6.提供7*24小时技术支持及上门服务，接到报修10分钟内响应，维修人员1小时内到达现场，24小时内完成维修。

7. 具备运营维护所需的计量仪器仪表、检测仪和相应的实验条件。

8. 维护保养人员需要有应急管理局颁发的《防爆电气作业证》或《低压电工操作证》。

二、项目控制价：7.4万元

三、采购方式：市场比价

四、投标人资质：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

3.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）规定。

五、投标须知：

（一）投标函编制

投标人需提交响应文件为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。响应文件内需附以下资料并加盖单位公章。

1.营业执照。

2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；投标保证书。

3.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本比价文件要求规范填写投标报价表并进行报价）。

4.投标单位关于检定及保养期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。

（二）报价须知

1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本比价项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为所投项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

3.服务质量必须符合国家相关最新标准的要求，《报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。

（三）投标事项

1.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被采购对象。请有意参与投标报价的单位于2026年7月13日上午10：30前，将响应文件送达国资处（铜陵学院翠湖校区信息综合楼511室），联系人：党老师（13866843040）。

（请投标人在7月13日上午8:30--10:30期间投递投标函，其它时段不接收）

2.按有效低价原则确定中标供应单位。

3.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

（四）付款方式及服务期要求

1.付款方式：合同期暂定1年，服务期满，即中标方完成燃气泄漏报警系统维护保养服务任务并交付由铜陵市计量测试研究所出具的校方在用点型可燃气体探测器检定证书。中标方提供有效发票，校方根据《铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养服务项目考核细则》（见附件）验收合格，支付当年维保费用。

2.维护保养与检定时间：本项目服务期1年，自合同签订之日起计。合同期满双方合作满意，维保经校方考核合格，在服务内容和价格不变基础上可以续签下一年合同，最多续签两次。

六、业务（项目）咨询：

1.招标采购负责部门：涉及本市场比价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处代老师（0562-5883540）联系。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解本项目的具体情况等，请与铜陵学院总务处陈老师联系（0562-5882006,13956258563）。

3.质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2026年7月9日下午5:00前以书面形式报送铜陵学院国资处（信息综合楼）511室、或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。采购人认为有需要进一步澄清的事项将于2026年7月10日上午11：00前在国资处网站予以发布补充公告。因此，无论投标人有无疑问，届时均请上网查看。

七、监督部门：

质疑受理电话：0562-5881058；投诉受理电话：0562-5881061。

单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上任何联系人。

铜陵学院

二O二六年七月六日

相应文件封面格式：

铜陵学院 （项目名称）

响

应

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法人授权书

致：（采购单位名称）

本授权书声明：（供应商名称）授权本单位（供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加（铜陵学院2026至2027年度燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务项目（二次））投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人签字：          供应商公章：

授权代表签字：            联系电话：

日期：________________

二、投标保证书

致（招标人）：

1、根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的铜陵学院2026至2027年度燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务项目（二次）的市场比价采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照比价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证响应文件所提供材料是真实的、准确的。

投标单位公章：

日期：________________

铜陵学院2026至2027年度燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务项目（二次）响应报价表

| 序号 | 名 称 | 主要服务要求 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定服务费 | 详见《比价文件》 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
|  | 合计报价（大写）： |  |  |  |

注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

2.采购人将按有效最低价原则确定成交供应商。

3.投标人的响应文件将作为合同的组成部分。

投  标  人（公章）：

授权委托人：（签名）

联系电话：                   日期：

附件

铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养服务

考核实施细则

铜陵学院为确保燃气设施设备安全运行，进一步加强燃气泄漏报警系统日常管理工作，有效监督维保单位按规范进行维护保养。特制定《铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养服务考核实施细则》，由相关管理部门及燃气安全管理人员按照《铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养服务考核表》进行考核，并汇总评分，满分100分。考核得分在90分（包括90分）-100分（包括100分）之间，其综合评价为“优秀”；考核得分在80分（包括80分）-90分（不包括90分）之间，其综合评价为“良好”；考核得分在70分（包括70分）-80分（不包括80分）之间，其综合评价为“合格”；考核得分在70分（不包括70分）以下，其综合评价为“不合格”。维保单位须对考核中扣分项立即进行整改，整改完毕后开展维保作业，并及时出具整改完成报告。综合评价为“不合格”的不续签下一年度合同。考核内容如下：

一、基本条件（15分）

1、维保单位应具备独立法人资格，持有有效期内营业执照（营业执照须包含检测、校准等经营范围）。超期或超范围作业一次扣10分。

2、维保单位应按照投标文件约定具有满足维保要求的各类持证技术人员，每缺少一个扣2分。

3、维保单位应有与业务项目相适应的固定办公场所和设备存放场地。办公场所和设备存放场地不符合要求扣2分/次。

4、维保单位应具有与业务项目相适应的设备、工具、仪器及备件。与业务项目相适应的设备、工具、仪器及备件不全的扣2分/次。

5、维保单位应有健全、规范的质量管理制度及维保操作规程等。制度不健全扣2分。

二、维保人员（25分）

1、维保作业人员应取得政府主管部门颁发的有效期内与所从事作业种类相应的证书，并持证上岗。维保人员无证上岗或证件超过有效期上岗扣10分/次；虽持有有效期内证件，但上岗时未佩戴的扣2分/次。

2、维保人员应定期进行安全教育培训，并提供培训记录。维保单位不能提供培训记录或记录造假扣5分/次。

3、维保人员不得同时在两个维保单位执业。发现扣3分/次。

4、维保人员在作业期间应保证身体、精神状况及情绪良好。发现维保人员带病作业、酒后作业、疲劳作业或发现其他可能存在安全隐患的作业人员上岗扣10分/次。

5、维保人员在作业期间应遵守学校各项规定，文明作业。发现维保人员作业期间违反学校相关规定或有不文明言行等行为扣5分/次。

6、维保人员在作业期间应按照规范要求安全作业并采取相应安全措施。发现维保人员作业期间违规作业扣5分（人/次）、劳动保护用品未佩戴齐全扣2分（人/次）。

三、维保质量及服务（60分）

1、按照《维保内容和周期》要求进行维保工作，制定维保记录，记录应及时、真实、规范并有使用单位安全管理人员签字。发现维保超时扣5分/次，维保不能达到要求的扣2分/次；未按规范要求填写维保记录扣2分/次，签字确认不全扣2分/次。

2、维保作业现场应符合相关规范，违反操作规程扣5分/次。

3、督促使用单位行使相关职责。故意隐瞒或由于维保疏忽未发现燃气报警设备安全隐患或发现安全隐患未及时告知使用单位的扣20分/次，造成安全事故的依法追究维保单位相关责任。

4、维保单位按照合同约定须有抢修、急修服务和设备，设立24小时维保值班电话并将电话号码张贴在燃气报警设备显著位置，确保电话畅通。抢修、急修服务不及时或不规范扣10分/次。维保电话5分钟内无人接听扣5分/次。

5、维保单位应配合使用单位接受相关部门安全检查，因维保单位原因导致检查不合格的扣20分/次。

6、维保单位按合同约定应按时申报对维保范围内的报警装置进行检定，及时缴费并取得铜陵市计量测试研究所颁发的检定合格证书。未及时申报或漏检每台每次扣5分，未及时取证每台每次扣5分。

7、维保单位及其工作人员服务期内因维保工作引发严重舆情的，扣15分/次。

四、其他

1、维保单位及其工作人员服务期内被行政机构认定有违法、严重违规行为的，综合评价直接定为“不合格”，且不续签下一年度合同。

2、维保单位及其工作人员服务期内被政府主管部门批评、通报责令整改的，综合评价直接定为“不合格”，且不续签下一年度合同。