铜陵学院新校区中心机房新增空调采购与安装工程
招标文件
（项目编号：tlxyzb[2017]26号）
招标单位：   铜陵学院

法定代表人： 倪国爱

经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院监察审计处
二〇一七年五月九日
第一部分
铜陵学院新校区中心机房新增空调采购与安装工程招标信息
为确保产品质量，控制工程造价；本着节约投资、专业化生产与施工的原则，学校决定采用公开询价方式对新校区中心机房新增空调与安装项目进行招标采购。按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择设备供应厂商并由其负责安装。
一、招标内容：
采购与安装一台柜式恒温恒湿50KW机房精密空调。
二、投标人必须具备的条件：
1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.具有本项目产品生产能力或授权经销资质的独立企业法人；授权经销商须同时具有本项目产品经营资质和过硬的安装技术施工力量，以及完善的质量保证和售后服务体系；
3.投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；同时承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.认同并严格履行招标文件的各项规定，能够按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

三、招标方式：公开询价招标。
四、报名手续的办理：
1.欢迎符合投标条件的生产厂家、授权经营商或代理商前来投标报名，并携带以下资质资料（复印件必须加盖公章）：法人单位介绍信（原件）、企业简介、企业法人营业执照副本及复印件、制造许可证、同类产品合格证及检验报告，授权经销商须提供制造商授权资格证明等材料。同时，每个投标单位投标的产品款型彩图或效果图，分别附设计安装方案、标明空调产品相关技术参数，同时明确所用的材料和配件品牌名称及规格型号等，供招标单位参考和选择。
2.报名及投标截止时间：2017年5月29日上午11：00时（双休日不接待）。
3.报名地点：铜陵学院国有资产管理处（铜陵学院图书馆807室）
4.联系人：程老师0562-5881058。
                                                      铜陵学院
                                                 二〇一七年五月九日
第二部分：招标文件
前  附  表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	项目名称：铜陵学院新校区中心机房新增空调采购与安装工程
	

	2
	安装时间：见招标文件约定
	

	3
	要求质量：符合国家最新规范、行业标准
	

	4
	招标范围：新增空调采购与安装，详见招标文件内容。
	

	5
	招标方式：公开询价招标
	

	6
	资金来源：自筹
	

	 7
	招标文件发放（领取或在规定网站自行下载），2017年5月12开始，下载地点：铜陵学院国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/  
	

	 8
	投标答疑：
请于2017年5月24日上午11:00前，投标单位如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式报到铜陵学院国资处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标单位在5月26日下午5:00前在校园网公布
	

	9
	业务（技术）咨询：本次招标项目系铜陵学院现教中心主管项目，如需咨询，请联系赵老师（0562-5881588），宋老师（0562-5884074）
	

	10
	投标文件正本壹份，副本壹份
	

	11
	投标保证金的形式及金额：人民币贰仟元整。保证金必须从投标单位账户以转账或电汇方式汇入到以下指定账户：
户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；
开户行：建行铜陵建龙支行
	

	12
	投标保证金的退付：未中标人投标保证金在中标公告公示期结束后10工作日内，由我校统一办理退付（无息）手续，投标时请递交退付所需材料(开户行全称，开户行地址，银行账号，投标人联系方式等资料)。中标人投标保证金自动转为履约保证金。
	

	13
	投标文件递交：截止时间：2017年5月29日上午11：00；
送达地点：铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼807室）。
	

	14
	踏勘现场：不集中组织,投标人自行踏勘现场（与技术业务咨询老师联系）
	

	15
	开标时间：待定
	


为确保铜陵学院新校区中心机房新增空调采购与安装工程质量和施工进度，控制工程造价；本着节约投资、专业化施工的原则，学校决定采用公开询价招标方式对新校区中心机房新增空调采购与安装工程进行招标。按照公开、公平、公正的原则，通过规范议标程序择优选择企业信誉好、产品质量高、价格合理的专业生产厂家或授权经销商作为中标单位。具体招标条款如下：
一、工程概述
1.工程名称：铜陵学院新校区中心机房新增空调采购与安装工程。
2.工程地点：铜陵学院新校区图书馆六楼。
二、招标内容
采购与安装一台柜式恒温恒湿50KW机房精密空调。
三、本项目预算控制价为人民币19.9万元。

四、投标人必须具备的条件

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.具有本项目产品生产能力或授权经销资质的独立企业法人；授权经销商须同时具有本项目产品经营资质和过硬的安装技术施工力量，以及完善的质量保证和售后服务体系；
3.投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；同时承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.认同并严格履行招标文件的各项规定，能够按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

五、投标准备
1.投标费用：投标人应自行承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2.现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境，招标产品的质量标准和材料要求，招标价格组成，招标付款条件及安装要求等，应认为均已详细研究和了解，并到实际供货和安装现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的产品供应现状和施工条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的现场勘察费用自理。
六、发包要求
1.工程承包方式：包工包料、包采购（生产）、包运卸与搬运、包安装、包质量、包工期。
2.工程款支付方式：不支付预付款，新增空调安装调试结束、运行正常，提供完整报验资料后，经校方组织人员验收合格，在二周内支付总工程款的90%；余款作为质保金，在质保期满一年且产品无质量和售后服务问题后无息结清。
3.发包范围：采购与安装一台柜式恒温恒湿50KW机房精密空调。
4.工期要求：新采购空调与安装项目，中标单位必须在20日内完成安装调试。
5.质量要求：工程质量标准执行现行国家施工验收规范标准和本招标书对产品使用材料，以及制作和安装质量标准的要求；安装空调期间原则上不得损坏机房和图书馆内的现有状况，确有需要拆除现有装潢，项目完成后恢复如初。
（1）质量等级：优良；
（2）中标单位必须建立健全制作和安装施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。安装使用的辅材等必须满足本招标书有关要求，而且安装之前必须获招标单位验收确认；
（3）投标单位应根据招标单位现场实际情况制作深化设计方案，以节约费用、制作快捷和后期维护方便为原则。投标单位对本工程采取各种措施的费用已包含于投标报价中，不再增加任何其他费用；
（4）中标单位必须无条件接收招标单位对整个空调安装工程的质量进行检查、监督和验收。对不符合招标规定的空调（品牌、型号不符）或有质量问题的产品，中标单位必须进行更换合格产品；安装不规范必须返工，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担；
（5）投标单位必须进行施工组织设计，认真做好施工管理工作。中标单位自行负责对成品、半成品的保护工作，任何原因造成成品、半成品的污染、损坏，中标单位自行负责清理和修复，招标单位不予认可其经济损失和工期顺延等要求。
6.中标单位必须服从我校国资处、现教中心现场管理，并以自身或产品制造商队伍进行制作和安装，严禁挂靠、转包、分包。否则，一经发现将取消其中标资格或终止合同，损失由责任方承担。在施工过程中，原则上不得影响正常办公。
7.资料报验：产品合格证及检测报告与使用说明书、制作和安装使用的全部材料质量合格证明资料和工程资料必须按要求报送招标单位审核、审批。
七、产品主要技术参数与安装要求及质量标准
（一）新增的柜式恒温恒湿50KW机房精密空调主要技术参数要求：
1. ★总冷量不低于46.4KW,显冷量不低于43.2KW；
2.机房专用空调机组采用风冷的冷却方式，送风方式为下送风、上回风。室内机风机需采用皮带传动的高效离心风机。
3.★采用谷轮涡旋式压缩机，压缩机接口连接方式为丝扣连接。

4.★采用V型蒸发器，分配器及喷嘴精密设计，确保节能。

5.★采用远红外加湿系统，加湿器水盘要求为不锈钢材质。
6.具有LCD大屏幕多行中文显示器，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，告警信息至少需要存储400条。
7.机组应具有告警记录功能，自动保护，自动恢复，来电自动重启动等功能。
8.温度调节范围：+17℃ 至 +28℃；
9.温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时)；
10.温度调节范围：40% 至 60%RH；
11.温度调节精度：±5 %RH；
12.★风量（m3/h）：≥12960；
13.★加湿量（kg/h）：≥10；

14.★加热量kw：≥9；

15.★室内机具备与原有机房精密空调进行联动与群控功能，实现主备切换，定期轮巡，高温层叠运行功能；

16.★需提供：生产商的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书；ISO27001信息安全体系证书、ISO50001能源管理体系证书；

17.具备RS485通讯接口，免费提供通讯协议；

18.控制系统应具有多级密码保护功能；

19.★考虑到机房实际应用环境、承重及设备空间，室内机重量应不大于670Kg，占地面积不大于1.5平米。室外机重量应不大于160Kg,占地面积应不大于2.7平米；

20.★室外机风机采用变频风机，可根据压缩机冷凝压力智能匹配室外机转速，实现室外机转速线性调节；

21.★ 非产品生产商参与本项目须取得该产品生产厂家关于本项目的产品销售和服务授权。产品开机调试，维护和现场培训等服务需由原厂工程师现场提供。

（二）安装要求：
1.主机房采用下送风方式；地板架空层作为机房专用空调送风静压箱；在拆除的原有申菱空调室内主机位置安装。
2.承重支架定做，空调四周抗静电地板重新切割敷设，空调下沿需与地板严密贴合，做好密封措施，不得漏风。
3.空调下方需要敷设保温棉，设置漏水检测设施。
4.空调出风口前方的走线桥架需进行切除，采用线管或其他小型桥架重新走线（大部分均为网络线缆，线缆不动）。
5.设置导风管将冷风送到远端。
6.原报废空调室外机拆除后，在原址安装空调外机，并增加4个水泥墩固定外机。
7.借用原空调冷媒管道路由，由六楼机房经由配电间穿地面依次经过七、八楼至楼顶。沿途管道路由均已采用石膏板做好隐蔽工程，涉及破坏隐蔽工程必须恢复。涉及到的楼板需要做好密封，防止漏水。
8.房间整体通风顺畅，送风、回风无障碍。
9.安装位置综合考虑，结合上下水、液管、汽管连接。
10.对原艾默生空调进行改装，使新增安装的空调与原有空调可以并机运行，自动互为主备，轮流工作。
（三）空调安装示意图（建议）（详见附件图）。  
八、招标文件
1.招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。
2.招标文件的澄清：
（1）投标人收到或自行下载招标书后如有疑问或需澄清，应于2017年5月24日上午11:00前，以书面形式或向gzc@tlu.edu.cn发邮件向招标人提出，招标人将在5月26日在校园网上予以解答。
（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。
3.招标文件的修改：
（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。
（2）补充通知将以信息发布方式在http://www.tlu.edu.cn/，并对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。
4.招标书获取时间：投标单位于2017年5月29日前在铜陵学院国资处网站自行下载。
5.招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。
6.招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。
7.招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。
九、投标报价
1.投标报价的编制范围：招标文件所规定的招标范围内的全部内容的产品价款与材料费、制作和安装费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、搬运费、临时设施费，检验试验费、售后服务费、设计费等所需的全部费用，其中包括投标单位的利润、税金和应承担的风险费用。
2.投标报价的方式：采用总价报价的方式，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责；对于漏算、少算的工程量，招标人将不予支付，并认为此费用已包括在工程质量报价的其他单价和合价之中。
3.投标报价的方法：依据招标单位提供招标文件要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险，分别填写空调采购与安装投标报价表，本报价为综合价，实行一次性包死。同时，各投标单位必须自行分别编制空调及辅材等价格构成明细表作为投标材料一并递交。
十、投标文件
（一）投标文件的组成：本次投标书由技术标和商务标两个部分组成。其中：
1.技术标的主要内容：
（1）投标单位简介和近期主要业绩介绍；
（2）企业法人营业执照和资质资料复印件（加盖企业公章）；
（3）施工组织设计和安全文明施工保证措施；
（4）质量保证体系及承诺；
（5）工期承诺、售后服务承诺；
（6）主要材料及五金配件等产品质量证明及生产厂家有关材料；
（7）投标单位根据招标文件要求对空调安装所作的深化设计的相关资料；
（8）产品合格证及检测报告；
（9）投标单位认为需要提供的其他技术资料。
2.商务标的主要内容：
（1）法定代表人授权书；
（2）投标保证书；
（3）投标报价表；
（4）价格构成明细表（含安装费等）；
（5）规格与技术参数响应表；
（6）投标报价的空调安装所使用的全部材料清单一览表（材料名称、规格型号、质量标准、品牌名称、生产厂家、单位价格）。
（二）投标文件的份数、签署：
1.投标人应递交壹份“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。
2.投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。
（三）投标文件的格式和书写：
1.招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。
2.投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。
3.全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。
4.投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。
（四）投标文件的密封：
1.技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。
2.所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。
（五）投标文件的递交及内容：
1.投标单位必须在2017年 5月29日上午11:00前将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（铜陵学院图书馆楼806，联系人：胡老师），逾期将被拒绝。
2.招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件归招标单位所有，不予退回。
（六）无效标书的规定：
出现下列情况之一的，投标文件无效：
1.投标书未密封的；
2.投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；
3.在投标截止时间之后送达的投标文件的；
4.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
5.互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；
6.投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；
7.投标人未按要求提供投标保证金的；
8.未实质性响应招标文件的；
9.投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；
10.违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。
十一、开标、评标、定标
1.开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。
2.评标办法：
采取综合评议的办法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：空调品牌及制作安装工艺；生产、检测使用的机械设备；制作安装使用的材料质量、品牌的选择；投标报价的合理性；施工组织设计的可行性；质量和工期的有关承诺；企业资质和综合实力等。（满分100分）
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	技术
方案
	技术方案主要内容要求：保证项目实施的技术力量和人力资源安排，保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。
   综合比较所有投标人技术方案的先进性、合理性、全面性，设计先进、方案合理和技术力量，优9-13分、良5-8分，一般0-4分。
	提供技术方案装订入投标文件，未提供技术方案的不得分。
	13

	
	性能和技术参数
	   以投标供应商的响应情况为依据，进行评分，招标文件中要求提供技术支持资料（如彩页、官网截图、功能截图、证书等）的，投标供应商必须提供相应的证明材料，否则不得分。
根据投标文件采购需求响应情况进行评分：
采购需求完全满足招标文件要求的得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。
	提供产品技术参数偏离的相关证明材料。
	20

	商务部分标准
	质保期
	投标供应商所投产品免费质保期比招标文件规定质保期每延长1年加2分，不足一年不加分，加满共计4分。
	提供承诺函，未提供承诺函的不得分。
	4

	
	售后服务优惠承诺
	   根据投标供应商提供的售后服务、维保方案，主要内容要求：有完善的售后服务措施，并有切实可行的售后服务计划以及服务承诺等；服务队伍建设规范，技术层次高，技术工程师多，熟悉类似项目和维护经验等；能够保证本地化服务，有切实的本地化服务措施，提供本地化技术支持，实现2小时现场响应服务等。由评审委员会进行综合评分。（本项最高6分）
   根据投标供应商投标文件中提供的备品备件表的后续更换成本、优惠幅度等情况，由评审委员会综合评分。（本项最高4分）
	提供售后服务方案、备品备件表装订入投标文件，未提供售后服务方案、备品备件表的不得分。
	10

	
	企业
荣誉
	投标产品品牌获得国务院颁发国家技术发明奖，国家质检总局颁发中国世界名牌，科技部颁发国家火炬计划奖，中国质量评审委员会颁发中国质量奖，每项荣誉得1.5分。本项共6分
	提供荣誉证书（复印件）
	6

	
	成功案例及业绩
	1.近三年内具有单个合同金额50（不含）-100（含）万元的空调（不含中央空调）供货及安装项目的业绩，每个业绩得0.5分；本类最高得2分；
2.近三年内具有单个合同金额超过100（不含）万元的空调（不含中央空调）供货及安装项目的业绩，每个业绩得1分； 

注：1.同一项目（合同）不累计分，以得分高的为准。
    2.合同中所供货物的品牌与本项目投标货物品牌需一致。
注：投标人提供的业绩或案例均是非同类项目的,本项不得分。
	提供合同、验收合格证明文件（复印件）
	7

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	以报价表中的金额为准
	40


3.在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。
4.评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。
5.招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。
6.开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位。
7.中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。
十二、授予合同
1.招标单位在授予合同时有权对招标内容中规定的数量和服务等予以增加或减少。其增减价款依据投标报价的相关内容同比例比照执行。
2.履约保证金：中标人必须在中标后及时办理合同手续，同时中标人投标保证金自动转为履约保证金。工程按中标单位与我校签订的空调采购与安装合同中约定的工期、质量、竣工并验收合格后，履约保证金在一周内予以退还（不计利息）。
3.合同的签订：中标单位应在接到中标通知后按招标单位要求及时签订合同。
 铜陵学院国有资产管理处
                                        二〇一七年五月九日
附注：
地    址：铜陵学院新校区
联 系 人：商务部分：程老师   联系电话：（0562）5881058  
项目使用主管单位联系人：赵老师（0562）5881588  ；宋老师（0562）5884074
附件一         

 法定代表人授权书

致：                    
本授权书声明：                                  （投标人名称）的                （法人代表姓名、职务）授权                 （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。


[image: image1]
法定代表人签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

联系电话：                    
 投标单位名称：                          

（公章）

日期：                   
附件二                   
投标保证书
致：                          
1.根据已收到的《铜陵学院新校区中心机房空调采购与安装工程招标文件》（项目编号：tlxyzb[2017]26号）要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。
2.我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3.我单位保证产品质量达到               ；在招标人提供的现场条件下进行安装，安装质量达到               。  
4.如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内交货完毕并安装调试到位。

5.我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.我单位愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9.我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10.其他承诺：

 投标单位名称：（公章）             单位地址：

    法定代表人：（签字）               邮政编码：

    电话：                            传真：

    开户银行名称：                    银行帐号：

               日期：_______年____月___日
附件三
铜陵学院中心机房新增空调采购与安装项目投标报价一览表
	产品名称
	规格型号
	品牌及生产厂家
	计划数量
	金额（元）
	备注

	柜式恒温恒湿50KW机房精密空调
	
	
	1台
	
	

	投标金额合计
	人民币（大写）：
	
	


说明：上述投标报价为综合包干价，涉及招标文件所规定的招标范围内的全部内容的产品价款与材料费、制作和安装费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、搬运费、临时设施费，检验试验费、售后服务费、设计费等所需的全部费用，其中包括投标单位的利润、税金和应承担的风险费用等。
投标单位名称（公章）：                  
法定代表人（签章）：                    
代理人（被授权人）（签字）：                    
                  职    务：                    
联系电话：                    
日期：                   
附件四             
规格与技术参数响应表
	货物名称
	招标规格及主要技术
参数要求
	投标规格及技术参数

（必须针对招标规格及技术参数如实填写）
	响应情况

	
	
	
	


投标单位名称（公章）：                  
法定代表人（签章）：                    
代理人（被授权人）（签字）：                    
                  职    务：                    
联系电话：                    
日    期：                   
日期：                   
附件五             

售后服务承诺及方案

一、产品售后服务期限和服务承诺；

二、生产厂家售后规定与服务承诺；

三、本地化售后服务的具体措施、响应时间和保障机制；

四、备品备件价格表及后续更换成本与优惠承诺；
五、售后服务违约责任追究条款；

六、生产厂家和本地化售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。







代理人身份证复印件











法定代表人身份证复印件








PAGE  
17

