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[bookmark: _Toc518667416]第一章竞争性磋商书
[bookmark: _Toc518667417]一、磋商公告
铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目竞争性磋商公告

安徽阳光工程咨询有限公司受铜陵学院委托，现对铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。
（一）项目概况与采购范围：
1、项目编号：tlxyzb[2018]38号
2、项目名称：铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目
3、招标方式：竞争性磋商
4、建设地点：铜陵学院
5、招标范围：详见项目需求及招标文件载明内容。
6、建设规模：详见招标文件中所载明内容；招标控制价27万元。
7、服务期限：一年
8、标段（包别）划分：一个标段。
（二）合格供应商资格条件：
1、具有独立法人资格，且具有营业执照；
2、具有有效的消防设施维护保养检测二级以上（含二级）资质；
3、项目负责人要求：
（1）项目负责人：负责维保项目的维保单位项目负责人（或项目经理）必须持证上岗，须具有一级注册消防工程师证书或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章，同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）；
（2）项目技术员：维保单位日常派驻至少两名技术人员驻校服务并必须持证上岗，须具有建（构）筑消防员中级或以上证书或具有一级注册消防工程师证书或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章，同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）；
4、本次招标不接受联合体。
（三）资格审查：
本次招标采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评委会审查。
（四）报名方式：
1、本招标公告在铜陵学院网（http://www.tlu.edu.cn/）、安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，招标文件如有修正，将在前述网站发布，修正文件与招标文件具有同等约束力，请投标人自行关注。
2、招标文件发售时间：自招标公告挂网发布至开标截止时间；
[bookmark: _GoBack]3、招标文件价格：每套招标文件人民币300元整，招标文件售后不退（开标现场收取）；
（五）磋商时间及地点
磋商时间：2018年9月 28日9：00时；
递交磋商响应书地点：安徽阳光工程咨询有限公司会议室（铜陵市天山大道邮政储蓄银行银行七楼）。
（六）响应文件提交截止时间
同磋商时间
（七）联系方法：
（一）项目单位：铜陵学院                
地  址：铜陵市翠湖四路东段1335号                 
联系人：程老师
电  话： 0562-5881058
（二）招标代理机构：安徽阳光工程咨询有限公司                  
地  址：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行七楼                                         
联系人： 汪工             
电  话：0562-2808102
（八）磋商保证金缴纳账户
户    名：安徽阳光工程咨询有限公司
账    号：1990101021000519192
开户银行：徽商银行铜陵狮子山支行
磋商保证金金额：4000元整
（不计息，投标截止日前从供应商基本账户汇款至招标代理机构账户，汇款时需注明“ 铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目投标保证金”，不接受现金存款和现金交款。投标保证金应于投标文件递交截止时间前到帐。）
[bookmark: _Toc518667418]
二、投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目

	2
	项目编号
	tlxyzb[2018]38号

	3
	招标范围
	详见项目需求及竞争性磋商文件载明内容

	4
	资金来源
	自筹

	5
	质量要求
	满足国家规范要求

	6
	服务周期
	自合同签订日起一年

	7
	付款方式
	本项目分2期付款,每半年在当期服务质量符合要求并经学校主观部门认可后，提供学校主管部门签署的服务合格证明，支付当期合同款。

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	投标保证金
	本项目投标保证金形式为人民币 4000元；
收款单位：安徽阳光工程咨询有限公司；
开户行：徽商银行铜陵狮子山支行；
帐号：1990101021000519192。供应商必须基本账户转入,本项目不接受现金保证金。

	10
	投标有效期
	60天，自投标截止之日起

	11
	投标文件份数
	正本壹份，副本贰份（单独或一起密封）。

	12
	投标文件提交
地点及截止时间（北京时间）
	收件人：安徽阳光工程咨询有限公司
地  点：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行七楼安徽阳光工程咨询有限公司会议室
时  间：2018年9月28日9时00分（北京时间）

	13
	开标
	时  间：2018年9月28日9时00分（北京时间）
地  点：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行七楼安徽阳光工程咨询有限公司会议室
开标时请投标人的法定代表人或其授权代理人出席

	14
	评标方法
	综合评估法

	15
	招标控制价
	27万元人民币。高于招标控制价的投标报价将被否决。




[bookmark: _Toc518667419]三、磋商响应单位须知
[bookmark: _Toc383776344]（一）总则
1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求
见磋商公告
注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中。
2．磋商响应费用
供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc383776345]
（二）竞争性磋商文件
4．竞争性磋商文件的澄清
4.1供应商可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。
4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。
5．竞争性磋商文件的修改
5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。
5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在公告中网站以“补充公告”的形式公布通知所有投标人，并对供应商具有约束力。
5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。
[bookmark: _Toc383776346]（三）磋商响应书的编制
6．磋商响应的语言及度量衡单位
6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。
6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
7. 磋商响应书构成
7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件规定的全部内容。
7.2供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。
7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
8．磋商响应报价
8.1磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单报价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应将不被接受。
8.2　磋商报价表上的价格是验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。
8.3　技术要求中规定的服务、售后服务（质保期内）等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。
8.4磋商响应货币：须以人民币报价。
9．证明供应商合格的资格文件
9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。
9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。
10．磋商响应保证金（见磋商响应供应商须知前附表）。
11．磋商响应书份数和签署
11.1 供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
11.2磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应书上。
11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。
12．磋商响应书的密封和标记
12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本一起或单独用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章或授权代表签字。
12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。
[bookmark: _Toc383776347]（四）磋商响应书的递交
13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：
13.1逾期送达的或者未送达指定地点的；
13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。
14．磋商响应书的修改和撤回
14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和安徽阳光工程咨询有限公司。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。
15．磋商现场
安徽阳光项目咨询有限公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。
16．磋商与评审
16.1磋商与评审程序
1、磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。
2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。
3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书及样品（如有）进行审查，为磋商做好准备工作。
4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
16.2资格审查
经磋商小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：
未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合要求的、未按磋商文件要求提交磋商保证金的。
16.3磋商响应书及样品（如有）
磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。
16.4磋商
1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。
2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
16.5报价
1、 响应报价超过控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
2、磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的响应人在规定的时间内提交最后报价（如磋商过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于磋商响应书中的报价）。现场二次报价或者最后报价时仅报出总价，中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。
16.6成交候选人
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由该两家（及两家以上）供应商在相关监督部门的监督下抽签决定预成交候选人顺序。
16.7 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：
1）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签字或盖章的；
2) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。
3）其它不满足本磋商文件要求和法定应当否决的情形。
（五）磋商办法
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
磋商小组首先进行符合性评审，评审通过后，然后对满足磋商文件实质性要求的投标文件，按照评分标准和二次商务报价打分，汇总最终商务报价得分和技术的分为各投标人的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐排3名中标候选人。综合评分相等时，以技术分得分高的优先；技术分得分也相等时，在监管部门的现场监督下由采购人抽签确定排序。
	一、资格审查
	序
号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	投标保证金
	按招标文件规定的金额、账号、提交形式等要求从供应商基本账户转入投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户
	1、 提交投标保证金的回单。
	投标人应按招标文件规定的金额、账号、提交形式等，在开标截止时间前缴纳保证金。(复印件加盖公章装订在标书内，原件备查)

	2
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在标书内，原件备查


	3
	企业资质证书
	详见招标公告，与招标公告一致。
	有效的企业资质等级证书 （副本）
	

	4
	项目负责人
	负责维保项目的维保单位项目负责人（或项目经理）必须持证上岗，须具有二级或以上注册消防工程师证书（或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章），同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）；
	1、 提供证书原件（或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章）。
2、 提供业绩合同原件（能够体现项目负责人或合同甲方开具证明）
3、 连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）
	复印件加盖公章装订在标书内，原件备查

	5
	项目技术员
	维保单位日常派驻至少两名技术人员驻校服务并必须持证上岗，须具有建（构）筑消防员中级或以上证书或具有二级或以上注册消防工程师证书（或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章），同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）
	1、提供证书或职称证书原件（或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章）。
2、提供业绩合同原件（能够体现技术人员或合同甲方开具证明）
3、连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）
	复印件加盖公章装订在标书内，原件备查

	6
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在标书内。


[bookmark: _Toc513623392][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc23811][bookmark: _Toc17631]17.1 符合性评审内容（原件备查）
注: 1.以上条款中有一条不符合即为不合格。
2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
3.以上评审内容均应在标书中体现。
4.以上所有证书原件与投标文件同一时间递交，超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。
5.以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标文件按无效标处理。
6.投标人原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。
17.2评分标准
综合评标法
（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

	评分标准
	评分因素
	备注
	分值

	商务标
得分
(25分)
	报价部分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25（四舍五入，精确到小数点后两位）
	
	25

	
	本地化服务
	在铜陵本地注册的或设有分公司的，得5分。
外地企业承诺中标后一个月内在铜陵设立分公司的，得2分。
	
	5

	公司实力
	业绩
	近三年内以来，承担过政府、企事业单位消防设施检测或维保服务相关服务的(合同金额8万元以上)，每一份，得5分，满分30分。
	需提供合同复印件加盖投标人公章，装订在投标文件中，原件审查
	30

	
	本项目人员能力（所有证明材料须一一对应，否则无效）
	1、本项目维保单位项目负责人（或项目经理）具有一级及以上注册消防工程师证书，得5分，满分5分；
2、本项目技术组成员持机电技术员证书，每人/证得1分，持机电助理工程师证书，每人/证得1分，持机电工程师证书，每人/证得2分，满分4分；
3、本项目技术组成员持有与消防设施、设备、器材维保技术方面相关工程师证书的，每人/证得3分，满分6分；
	需提供证书复印件和社保记录证明复印件加盖投标人公章，装订在投标文件中，原件审查
	15

	服务方案
	人员配备
	1、根据各投标人的人员配备情况、人员年龄、文化水平、专业技术职称综合实力比较，按好、中、合格三个档次，对应分值5分、3分、1分。
2、根据各投标人的人员培训及考核奖惩方案综合比较，从岗前、岗中培训及考核奖惩办法的详细程度、合理程度分好、中、差三个档次，对应分值5分、3分、1分。
	1、需提供毕业复印件、专业技术证书等复印件及相对应身份证复印件加盖投标人公章，装订投标文件；原件审查
2、提供人员整体配备方案、人员培训及奖惩方案加盖投标人公章，装订入投标文件；
	10

	
	维保服务
	1、消防设施、设备、器材的应急检修措施，分好、中、差三个档次，对应分值5-4分、3-2分、1-0分。
2、消防维保服务日常管理方案详细度、合理度（符合采购需求），分好、中、差三个档次，对应分值5-4分、3-2分、1-0分。
3、合理化建议3分。投标人针对本项目提出合理化建议得3分。
4、特色服务2分。投标人针对本项目提出特色服务得2分。
	服务方案加盖投标人公章，装订入投标文件
	15



注：以上评分细则中无原件的复印件不得分；计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。





四、项目需求
一、项目概况
1、基本情况
铜陵学院坐落于素有“中国古铜都”之称的安徽省铜陵市，学校现有翠湖、育秀两个校区，校园占地面积1310亩（约873630平方米），各类校舍面积33.8万平方米，教学科研仪器设备总值9000多万元。现有教职工900多人。全日制本科在校生18052人，成人教育在籍生1873人。学校保卫处全面负责学校的安全保卫工作，下设消防科负责监督、检查消防系统维护服务质量。
2、学校保卫处为本项目具体项目主管部门
服务周期为：自合同签订日起一年。
本项目预算控制价为人民币27万元。
3、付款方式
本项目分2期付款,每半年在当期服务质量符合要求并经学校主观部门认可后，提供学校主管部门签署的服务合格证明，支付当期合同款。
二、项目依据
为了有效维护铜陵学院翠湖校区消防系统，保证消防系统作为一种针对突发性灾难的特种装置和设施，在突发火警时能准确、灵敏地进行报警，并同时启动相应保护区的灭火装置，从而有效保护各设施。依据《中华人民共和国消防法》、公安部《社会消防技术服务管理规定》、教育部、公安部《高等学校消防安全管理规定》、教育部办公厅《普通高等学校消防安全工作指南》，结合本校的实际，特编制本维护保养技术需求。通过本技术需求的实施，能够约束维护保养单位人员，保证翠湖校区消防系统长期保持报警准确可靠，灭火动作正确可靠这一基本要求。
三、基本概况
（1） 消防自动报警系统
1. 逸夫楼         （采用天成JB-TG-TC3000火灾报警主机）
2. 图书馆         （采用海湾JB-QB-GT5000火灾报警主机）
3. 公寓18、19号楼 （采用海湾JB-QB-GST200火灾报警主机）
4. 公寓20、21、22/23号楼     （松江JB-3208B火灾主机）
（2） 消防系统
1．火灾报警系统
2. 消防供水设施
3. 消防栓灭火系统
4. 自动喷水灭火系统
5. 防烟排烟系统
6．应急照明及疏散指示系统
7. 应急广播系统
8. 消防专用电话
9. 防火分隔设施
10.消防电梯
11.灭火器
12.气体灭火
四、人员要求
★（1）项目负责人：负责维保项目的维保单位项目负责人（或项目经理）必须持证上岗，须具有二级或以上注册消防工程师证书（或具有安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章），同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上本单位社保证明材料复印件加盖投标人公章）；
★（2）项目技术员：维保单位日常派驻至少两名技术人员驻校服务并必须持证上岗，须具有建（构）筑消防员中级或以上证书或具有二级或以上注册消防工程师证书（或具安徽省社会消防技术服务机构从业人员综合考试合格证明材料并加盖投标人公章），同时具备必须具有三年以上安装调试工作经验（须提供连续缴纳三个月以上社保证明材料复印件加盖投标人公章）；
★（3）项目负责人每周至少一次来校例行检查，并在检查报告上签署意见提交校保卫处消防科审核、备案，日常保持电话24小时畅通。项目技术员每周一至周五白天（8时至11时30分，14时至17时30分）至少两名驻校，周六周日白天至少一名驻校，按月提交详细考勤记录表至校保卫处消防科。
五、项目内容
（一）铜陵学院建筑消防设施功能性检测
1、依据
1.1、 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》
1.2、 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
1.3、 GB50166-92 《火灾报警系统施工及验收规范》
1.4、 GB50219-95  《水喷雾灭火系统设计规范》
1.5、 GB50216-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
1.6、 GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》
1.7、 GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》
1.8、 GA703—2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》
1.9、 GA654-2006《人员密集场所消防安全管理》
2、内容
2.1、提供建筑消防设施功能性检测方案；
2.2、针对检测出的问题提出合理化建议；
2.3、出具消防设施年度检测报告。
（二）绘制全校建筑消防设施、设备位置图纸
1、依据
1.1、公安部《建设工程消防监督管理规定》
1.2、GB50016-2014《 建筑设计防火规范》
1.3、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
2.范围
翠湖校区教学楼ABCDEF、实验楼ABC、图书馆、逸夫楼、院系楼、艺术楼、大学生活动中心、学生公寓1-23栋、食堂一二三（包括附楼）。
3．内容
3.1各楼各层平面图，主要结构和建筑构配件，安全疏散楼梯，走道，消防电梯，平面或空间的防火，防烟分区面积、分隔位置和分隔物及消防设施、器材配置具体位置；
3.2 消防控制室位置平面图。
 3.3 火灾自动报警系统图，各层报警系统设置平面图。
 3.4 各层疏散指示标志、应急照明设置平面图。
 3.5 消防给水平面图
 3.6 防烟系统平面布置图
 3.7 排烟，送风系统的平面图
4、要求
所提供的图纸符合国家相关法律规定要求。纸质（蓝图）一式三份，并提供全套电子档（CAD格式）。
（三）消防设施、器材维护保养
1、依据
1.1、GB50166-92 《火灾报警系统施工及验收规范》
1.2、GB50219-95  《水喷雾灭火系统设计规范》
1.3、GB50216-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
1.4、GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》
1.5、GB50281-98《泡沫灭火系统施工及验收规范》
1.6、GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》
2、范围
铜陵学院育秀校区、翠湖校区所有消防设施，详情见（四）消防设备维保的内容
3、内容
3.1、按照国家有关规范，对维护保养范围内的消防设施进行维护、消缺与试验和保洁。
3.2、对维护范围内的设备进行维护保养，并保持系统正常。
3.3、进行日常、周、月、季、年检查，并按规定进行系统试验。
3.4、乙方协助学校完成消防系统改造、控制系统优化升级等工作。
3.5、乙方编制、填写维护保养台账、有计划提出备品备件及消耗品清单。
3.6、乙方定期做好维护设备的卫生清洁工作。
3.7、若有关消防机构对业主有新的取证要求，则乙方协助配合学校进行有关取证工作。
4、要求
所有检查工作内容需将照片附在检查情况汇总表中报给校方保卫处消防科，并和以下消防维保工作台账材料一式二份，签字确认。
4.1、每周至少进行一次常规检查并出具检查报告。
4.1.1、每月至少一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。
4.1.2、对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。
4.1.3、每月至少一次对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。
4.1.4、每月至少一次对消防水系统的联动检查测试：将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵；测试顶层消防栓出水是否正常。
4.1.5、在学校保卫处消防科等相关工作人员参与的情况下，每季度至少进行一次各系统的部分功能测试、保养。
4.1.6、每季度至少一次对排烟送风道的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
4.1.7、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。
5、检测及试验
合同期内至少进行二次对各系统的全面检测及试验。全面检测及试验内容包括：
5.1、火灾自动报警及消防联运控制系统：包括火灾自动报警主机及配电房报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；进行火灾系统控制器的各种测试；检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警（报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常）；水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；对室内消火栓系统联动功能测试；对防火卷帘系统联动功能测试；消防广播系统联动功能测试。
5.2、室内外消火栓系统：对消防水箱、水池、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；用消防按钮检查能否启动消防水泵；进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。
5.3、消防广播、电话系统：对各防火分区进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；全部开启广播，检测功放负载能力；模拟火灾状态下进行紧急广播；全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。
5.4、应急照明及疏散指示系统：电源切换试验；外观完整。
5.5、自动喷啉灭火系统：巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。
5.6、气体灭火系统：对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；设备及管道的支、吊架的固定不应松动；储气瓶内压力应正常；驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；喷头应无堵塞、错位现象；对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；报警信号、喷气信号是否正常；是否反馈至报警控制器。每年对所有气溶胶灭火器进行检查是否合格。
5.7、防火卷帘门系统：巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。
5.8、防排烟及送风系统：包括检测防排烟及送风设备及防火阀的功能；启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；检查排烟及送风口的的开启状况及操作功能；检查排烟及送风、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；防排烟及送风各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；检测轴心是否偏移，叶片是否变形；启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。
5.9、对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告学校相关人员，同时采取应急措施。
（4） 消防设备维保的内容 
消防器材设备维保工程项目清单
	序号
	项目名称
	维保范围

	1
	防火卷帘系统
	保持正常使用

	2
	防火排烟系统
	保持正常使用

	3
	火灾自动报警系统
	逸夫楼、图书馆、学生公寓18/19/20/21/22/23栋

	4
	自动喷淋、喷雾灭火系统
	保持正常使用

	5
	消火栓系统
	保持正常使用

	6
	气体灭火系统
	保持正常使用

	7
	室内消火栓
	每年至少一次防腐、除锈、上油、补漆

	8
	室外消火栓
	每半年至少一次防腐、除锈、上油、补漆

	9
	充装干粉灭火器
（MFZ/ABC3）
	900瓶

	10
	充装干粉灭火器（MFZ/ABC4）
	150瓶

	11
	充装干粉灭火器
（MFZ/ABC5）
	150瓶


建筑自动消防设施维护保养检查标准
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	系统名称
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查要求
	备注

	　火灾自动报警系统　
	每月检查
	集中报警控制器和区域报警控制器的功能、控制开关的显示灯是否正常
	外观检查、巡检测试。
	值班人应将每日检查、处理情况记录在《系统每日运行登记表》和《消防控制室值班记录》中。
	　

	
	月度检查
	消防控制室主、备电源检查
	切断主电源，看主电源是否换到备用电源供电。
	备用电源指示灯应灯。
	　

	
	
	火灾探测器
	外观
	外观检查
	无腐蚀、脱落。
	　

	
	
	
	报警功能
	用专用加烟（或加温）等试验器分期分批试验探测器的动作。
	火灾探测器应正常动作、确认灯显示清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换，每季度试验不应少于探测器总数的25%。
	

	
	
	
	显示功能
	
	
	

	
	
	手动报警按钮
	外观
	外观检查
	无腐蚀、脱落。
	　

	
	
	
	报警功能
	手动检测
	应有报警，信号显示正常。
	

	
	季度检查
	
	防排烟设备
	自动并手动检查消防控制设备的控制显示功能。
	应能够控制设备的启、停，并有信号反馈至消防控制室，且信号清晰。
	

	
	
	
	电动防火阀
	
	
	

	
	
	消
	电动防火门
	
	
	

	
	
	防
	防火卷帘
	
	
	

	
	
	控
	室内消火栓
	
	
	

	
	
	制
	自动喷水灭火系统
	
	
	

	
	
	设
	灭火系统
	
	
	

	
	
	备
	火灾事故广播
	
	
	

	
	
	
	火灾事故照明
	
	
	

	
	
	
	疏散指示标志灯
	
	
	

	
	
	　
	其它控制设备
	
	
	

	
	月度检查
	火
	报警记忆
	用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验。
	报警记忆功能正常。
	

	
	
	灾
	报警显示
	
	有报警信号显示。
	

	
	
	报
	系统自检
	手动进行自检试验
	系统应能够进行自检。
	

	
	
	警
	火警优先
	用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火
	有火警报警显示。
	

	
	　
季度检查
	控
	故障报警
	灾报警试验，同时拆下某一火灾探测器
	当无火警显示时，故障报警
	　

	
	
	制
	消音复位
	手动消音复位
	能够手动消音复位
	

	
	
	器
	主备电源切换
	切断主电源
	主备电源自动切换，备用电源自动充电
	

	
	
	区域显示器
	报警功能
	用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验。
	有报警功能
	

	
	
	
	报警显示功能
	
	有报警信号显示
	

	
	
	
	消音复位
	手动消音复位
	能够手动消音复位
	

	
	季度检查
年度检查
	接地
	工作接地
	使用专用仪器检测
	电阻值应小于4Ω
	　

	
	
	
	联合接地
	
	电阻值应小于1Ω
	

	
	
	
	报警控制器接地
	外观检查
	有明显标志、接地牢固
	

	
	年度检查
每月检查
	可燃气体探测器
	按照厂家说明书进行试验.(每年全部测试一遍以上）
	应具有正常报警功能
	　

	
	
	火灾事故广播设备
	进行火灾事故广播试验
	不论扬声器当时处于何种工作状态（开或关），都应能紧急切换到火灾事故广播声道上，且音响清晰
	

	
	
	所有接线端子
	外观检查
	无松动、破损和脱落
	

	
	
	消防电梯
	进行迫降试验
	能够强制停于首层
	

	　　
自动喷水灭火系统
	每月检查
每月检查
	消防水泵
	消防泵
	外观检查、水泵压力达到标准
	无损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在，消防水泵压力正常
	　

	
	
	
	备用泵
	
	
	

	
	
	
	稳压泵
	
	
	

	
	每月检查
每月检查
	
	功能测试
	手动启动水泵
	工作正常
	

	
	
	水泵结合器
	外观检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	
	
	消防水池、水箱、气压罐
	外观、压力、水源检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	
	每月检查
季度检查
	管网系统
	末端放水装置
	手动打开末端试水装置。（每月测试，每天检查压力）
	可进行管网泄水
	

	
	
	
	管网标志
	外观检查
	标志正确、醒目
	

	
	
	
	湿式报警阀
	外观检查，压力、警铃、泄水阀检查
	无损坏、锈蚀，压力达到标准
	

	
	
	
	喷头
	外观检查
	无损坏、锈蚀，压力达到标准
	

	
	
	
	管网接头
	外观检查
	无损坏、锈蚀，压力达到标准
	

	
	
	
	附件
	外观检查
	无损坏、锈蚀，压力达到标准
	

	灭
火
系
统
	每月检查
	储瓶间
	应有直通室外的出口
	设备齐全、工作正常，储瓶间内禁止存放其它物品
	　

	
	
	容器阀
	外观检查
	设有泄压装置
	

	
	
	集流管
	外观检查
	设有泄压装置
	

	
	
	压力
	压力表检查
	灭火剂储存容器的压力符合规范要求
	

	
	
	喷嘴
	外观检查
	无损坏、锈蚀、堵塞
	

	
	
	启动瓶
	压力及外观检查
	压力在正常区域，外观无锈蚀、损坏
	

	
	
	称重装置
	重量测试
	是否能正常报警
	　

	消
防
栓
系
统
	每月检查
	消防
	外观
	外观检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	　

	
	
	水泵
	功能测试
	手动启动水泵
	正常工作
	

	
	
	水泵结合器
	外观检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	
	
	消防水池、水箱、气压罐
	外观、压力、水源检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	
	
	室内消火栓
	消火栓外观
	对消防水带、水枪、阀门外观每日检查（每月全面检查一遍）
	无损坏、锈蚀、渗漏
	　

	
	
	
	静水压力
	进行最不利点消火栓出水试验
	符合规范要求的压力
	

	
	
	
	出水压力
	进行最不利点消火栓出水试验
	符合规范要求的压力
	　

	
	
	
	充实水柱
	
	
	

	
	
	
	消防水喉
	外观检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	
	
	
	消火栓箱
	外观检查
	无损坏、锈蚀、渗漏
	

	防
排
烟
系
统　
	每月检查
	正压送风防烟系统
	外观
	外观检查
	无损坏、锈蚀
	

	
	
	
	联动功能
	使用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验
	能够在控制室启动风机
	　

	
	
	
	电源
	主备电源切换
	可自动切换主备电源
	

	
	
	机械排烟
	排烟风机
	外观检查，每个季度启动测试一次
	无损坏、锈蚀
	

	
	
	
	排烟口
	外观检查
	无堵塞现象
	

	
	
	
	排烟防火阀
	外观检查
	无损坏、锈蚀
	

	
	
	
	联动功能
	使用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验
	能够在控制室启动排烟风机和排烟阀
	

	通
风
系
统
	季度检查
	防火阀
	外观检查
	无损坏、锈蚀，能够手动关闭
	

	
	
	联动功能
	使用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验
	能够在控制室手动停止空调风机并有反馈信号
	

	
	
	
	
	能够在控制室关闭防火阀并有反馈信号
	


（五）、故障抢修
当维保单位发现故障或接到校方的电话通知时，紧急维修30分钟内消防工程师到达现场，影响系统运行故障在4小时内立即组织人员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当故障可能需要超过2天无法修复时，须提前书面通知学校保卫处消防科工作人员，安排日常消防管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保单位增加技术力量，并提出书面修复方案，并及时修复。
六、其它要求
1、做好消防设施资料建档工作，及时更新旧的资料。
2、有责任和义务配合学校及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。
3、全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从公安消防管理部门的技术指导。
4、消防系统维保单位须每月把维保情况书面报表向学校汇报，发现问题及时提出整改意见，以便学校随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。
5、消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。
6、消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。
7、维保质量标准参照国家和安徽省及铜陵市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。
8、依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理人员、技术人员及足够的设备。
9、拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和学校相关工作人员的人身和财产的安全。
10、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与学校无关，但维保施工中违规造成学校相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。
11、维保单位应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养，保证经维修、保养的建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。
12、维保单位出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名，并加盖单位公章。维保单位对建筑消防设施、灭火器进行维修、保养后，须制作包含维保单位名称及项目负责人、维修保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置、灭火器上予以公示。
13、必须满足消防相关规范及消防主管部门的一切要求。
七、监督管理与违约责任
1、维保单位应严格按照建筑消防设施维护保养标准进行维护保养工作。不符合要求的承担返修责任，维保单位若不能按时按质提供维护保养工作，学校视情形每次予以1000至5000元违约金处理，维保单位须收到校方出具的违约处理决定书五个工作日内，向校方指定账户缴纳违约金，并提交整改报告，直至违约金总缴额大于履约保证金50%额度，校方有权提前终止合同。
2、公安消防监督部门进行消防检查，检查结果不合格或被罚款，维保单位应负维保范围内的全部责任。如因维保单位履行职责不到位造成火灾损失，必须承担相应的法律责任，并赔偿学校的一切损失。
3、维保单位未按招标文件要求、未足额配备相关技术服务人员，学校视情形每次予以1000至5000元违约金处理，维保单位须收到校方出具的违约处理决定书五个工作日内，向校方指定账户缴纳违约金，并提交整改报告，直至违约金总缴额大于履约保证金50%额度，校方有权提前终止合同。
4、投标人书面承诺响应招标文件中所述所有要求，如有弄虚作假等行为，一切后果自行承担，校方有权解除合同并追究法律责任。
八、现场勘察
项目投标前必须勘察现场，勘察现场联系人：李老师，联系电话：0562-5881012或5881021转202
项目联系人：江老师，联系电话：0562-5881012或5881021转201
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第二章 投标文件格式
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{铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目}竞争性磋商


投 标 文 件

[bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc3692]项目编号：


项 目 名 称： 铜陵学院消防系统检测及消防设施维保服务项目  
招  标  人：				
投  标  人：		      （盖公章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：	            （签字或盖章）
日      期： 年 月日



目  录
一、资格审查部分
1、投标保证金收据或银行回单
2、法人授权委托书（参考格式附后）
3、企业法人营业执照副本
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附件一

法定代表人授权书

致：（招标人）

本授权书声明：　　　　         （投标人名称）的　　　　        （法人代表姓名、职务）授权　　　  　　　　 （被授权人的姓名、职务）为我方参加安徽阳光工程咨询有限公司　　　　　　　　　                   采购招标活动的指定代理人，以我方名义全权处理与该项投标、签订合同有关的一切事物。

特此声明

法定代表人签字盖章：-----------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字盖章：------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

日    期：





附件二
投  标  函
致：           （招标人）
1、根据你方招标项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)元、（小写）元的投标报价并按你方提供的合同条款、招标文件的条件要求承包上述项目承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期内做好服务，质量满足国家规范要求。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 
6、招标人对服务标准如有调整或服务范围的变化，投标人同意中标价格按招标人认可的服务价格、范围进行调整。
7、投标文件中载明的项目负责人、专业人员，我方承诺在服务过程中不更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经招标人批准，方可更换和离开现场，如我方违约，则按招标文件及合同相关条款的规定执行。如招标人在合同实施时发现我单位有挂靠、更换人员、转包行为、以及合同中约定单方终止合同的情形出现时，你方可单方终止合同。
供应商：                     （盖章）    
单位地址： 
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
邮政编码              
电话：           
传真：
开户银行名称： 
开户银行账号：                日期：_____年____月____日

附件三
投标人服务承诺函
致：（招标人名称）
    我代表 （投标人名称），在此作如下承诺：
    1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
    2、投标报价为最终价，即在合同执行期间，该投标价格保持不变。
    3、若中选，我方将按照招标文件及我方投标文件、投标文件的书面澄清的具体规定，在收到中标通知书10日内，按照招标人的要求，与招标人签订合同，逾期未签视为我公司自动放弃，并承担相应法律后果。
    4、在整个招、投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
    5、在整个招、投标过程中及招、投标结束后，未经招标人书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料及内容。
    6、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
7、本承诺函有法律效力。

供应商：  (公章)    



附件四



报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价
	
人民币小写：元

大写：


	服务期
	年




投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：
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